北京元恒大通科技有限公司企业技术标准

Q／YH790 001—2012

金属模型

钢结构焊接工艺规程

2012-01-01发布             	2012-01-05实施

北京元恒大通科技有限公司发布

1、范围

本工艺标准适用于本企业假目标钢结构制作。

2、规范性引用文件

《钢结构工程施工质量验收规范》          GB50205-2001

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345

《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323

《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1

《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81

3、焊接准备

3.1 材料及主要设备工具

3.1.1 电焊条：其型号按设计要求选用，必须有质量合格证，施焊前按要求进行烘焙，严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。在设计要求无规定时，焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条；焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条；焊接重要结构时宜采用低氢型焊条（碱性焊条）。按说明书的要求烘焙后，放入保温桶内，随用随取，酸性焊条与碱性焊条不准混杂使用。

3.1.2 引弧板：用坡口连接时需用弧板，弧板材质和坡口型式应与焊件相同。

3.1.3 主要机具：电焊机（交、直流）、焊钳、面罩、气保焊机、焊枪、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷等。

3.2 作业条件

3.2.1能够看懂图纸，做焊接工艺技术交底。

3.2.2施焊前应检查焊工合格证有效期限，应证明焊工所能承担的焊接工作。

3.2.3现场供电应符合焊接用电要求。

3.2.4环境温度低于0℃，对预热，后热温度应根据工艺试验确定。

4、操作工艺

4.1工艺流程：

备料→焊前准备→焊接（平焊、立焊、横焊、仰焊）→焊缝检验

4.1.1 备料

4.1.1.1 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩量及切割、刨边和铣平等加工余量。

4.1.1.2放样和样板（样杆）的允许偏差应符合表1的规定。

| 放样和样板（样杆）的允许偏差 表1 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| 平行线距离和分段尺寸 | ±0.5mm |
| 对角线差 | 1.0mm |
| 宽度、长度 | ±0.5mm |
| 孔 距 | ±0.5mm |
| 加工样板的角度 | ±20 ˊ |

4.1.1.3 号料的允许偏差应符合表2的规定

| 号料的允许偏差（mm） 表2 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 |
| 零件外形尺寸 | ±1.0 |
| 孔距 | ±0.5 |

4.1.1.4气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，气割后应清除熔渣和飞溅物。

4.1.1.5气割的允许偏差应符合表3的规定

| 气割的允许偏差（mm） 表3 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| 零件宽度、长度 | ±3.0 |
| 切割面平面度 | 0.05t 且不大于2.0 |
| 割纹深度 | 0.2 |
| 局部缺口深度 | 1 |
| 注：t为切割面厚度。括号内数字为国家标准 |  |

4.1.1.6 机器剪切的零件，其钢板厚度不易大于12.0mm，剪切面应平整。机器剪切的允许偏差应符合表4的规定

| 机器剪切的允许偏差（mm） 表4 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| 零件宽度、长度 | ±3.0 |
| 边缘缺棱 | 1.0 |
| 型钢端部垂直度 | 2.0 |

4.1.1.7 碳素结构在环境温度低于-20℃，低合金结构钢在环境温度低于-15℃时，不得进行剪切、冲铣。

4.2钢结构电弧焊接：

4.2.1平焊

4.2.1.1选择合格的焊接工艺，焊条直径，焊接电流，焊接速度，焊接电弧长度等，并进行焊接工艺试验验证。

4.2.1.2清理焊口：焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求，定位焊是否牢固，焊缝周围不得有油污、锈渍。

4.2.1.3焊条烘焙应符合规定的温度与时间，从烘箱中取出的焊条，放在焊条保温桶内，随用随取。

4.2.1.4焊接电流：根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素，选择适宜的焊接电流。

4.2.1.5引弧：角焊缝起落弧点应在焊缝端部，宜大于10mm，不应随便打弧，打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开，使焊条与构件间保持2～4mm间隙产生电弧。对接焊缝及时接和角接组合焊缝，在焊缝两端设引弧板和引出板，必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区，中途接头则应在焊缝接头前方15～20mm处打火引弧，将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处，把熔池填满到要求的厚度后，方可向前施焊。

4.2.1.6焊接速度：要求等速焊接，保证焊缝厚度、宽度均匀一致，从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离（2～3mm）为宜。

4.2.1.7焊接电弧长度：根据焊条型号不同而确定，一般要求电弧长度稳定不变，酸性焊条一般为3～4mm，碱性焊条一般为2～3mm为宜。

4.2.1.8焊接角度：根据两焊件的厚度确定，焊接角度有两个方面，一是焊条与焊接前进方向的夹角为60～75°；二是焊条与焊接左右夹角有两种情况，当焊件厚度相等时，焊条与焊件夹角均为45°；当焊件厚度不等时，焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。

4.2.1.9收弧：每条焊缝焊到末尾，应将弧坑填满后，往焊接方向相反的方向带弧，使弧坑甩在焊道里边，以防弧坑咬肉。焊接完毕，应采用气割切除弧板，并修磨平整，不许用锤击落。

4.2.1.10清渣：整条焊缝焊完后清除熔渣，经焊工自检（包括外观及焊缝尺寸等）确无问题后，方可转移地点继续焊接。

4.2.2立焊：基本操作工艺过程与平焊相同，但应注意下述问题：

4.2.2.1在相同条件下，焊接电源比平焊电流小10%～15%。

4.2.2.2采用短弧焊接，弧长一般为2～3mm。

4.2.2.3焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等，焊条与焊条左右方向夹角均为450；两焊件厚度不等时，焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成600～800角，使角弧略向上，吹向熔池中心。

4.2.2.4收弧：当焊到末尾，采用排弧法将弧坑填满，把电弧移至熔池中央停弧。严禁使弧坑甩在一边。为了防止咬肉，应压低电弧变换焊条角度，使焊条与焊件垂直或由弧稍向下吹。

4.2.3 横焊：基本与平焊相同，焊接电流比同条件平焊的电流小10%～15%，电弧长2～4mm。焊条的角度，横焊时焊条应向下倾斜，其角度为700～800，防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不同，可适当调整焊条角度，焊条与焊接前进方向为700～900。

4.2.4仰焊：基本与立焊、横焊相同，其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关，焊条与焊接方向成700～800角，宜用小电流、短弧焊接。

4.3冬季低温焊接：

4.3.1在环境温度低于0℃条件下进行电弧焊时，除遵守常温焊接的有关规定外，应调整焊接工艺参数，使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过4级，应采取挡风措施；焊后未冷却的接头，应避免碰到冰雪。

4.3.2钢结构为防止焊接裂纹，应预热、预热以控制层间温度。当工作地点温度在0℃以下时，应进行工艺试验，以确定适当的预热，后热温度。

5、质量标准

5.1一般规定

5.1.1本章适用于钢结构制作和安装中的钢构件焊接和焊钉焊接的工程质量验收。

5.1.2钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

5.1.3碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后，进行焊缝探伤检验。

5.1.4焊缝施焊后应在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。

5.2钢构件焊接工程

5.2.1焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查质量合格证和烘焙记录。

5.2.2焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

检查数量:全部焊工检查。

检验方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

5.2.3施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应进行焊接工艺评定，并应根据评定报告确定焊接工艺。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查焊接工艺评定报告。

5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。

焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝，其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查超声波或射线探伤记录。

5.2.5 T形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝，其焊脚尺寸不应小于t/4，焊脚尺寸的允许偏差为0～4mm。

检查数量:资料全数检查；同类焊缝抽查10%，且不应少于3条。

检验方法:观察检查，用焊缝量规抽查测量。

5.2.6焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。

检查数量:每批同类构件抽查10%，且不应少于3件；被抽查构件中，每一类型焊缝按条数抽查5%，且不应少于1条；每条检查1处，总抽查数不应少于10处。

检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查，当存在疑义时，采用渗透或磁粉探伤检查。

5.2.7对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝，其预热温度或后热温度应符合国家现行有关标准的规定或通过工艺试验确定。预热区在焊道两侧，每侧宽度均应大于焊件厚度的1.5倍以上，且不应小于100mm；后热处理应在焊后立即进行，保温时间应根据板厚按每25mm板厚1h确定。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查预、后热施工记录和工艺试验报告。

5.2.8二级、三级焊缝外观质量标准应符合本规范表一中的规定。

表一     二级、三级焊缝外观质量标准(mm)

| 缺陷类型 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未焊满（指不足设计要求） | 允许偏差 | ≤0.2+0.02t，且≤1.0 | 允许偏差 | ≤0.2+0.04t，且≤2.0 |
|  | 每100.0焊缝内缺陷总长≤25.0 |  |  |  |
| 根部收缩 | 允许偏差 | ≤0.2+0.02t，且≤1.0 | 允许偏差 | ≤0.2+0.04t，且≤2.0 |
|  | 长度不限 |  |  |  |
| 咬边 | 允许偏差 | ≤0.05t，且≤0.5；连续长度≤100.0，且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长 | 允许偏差 | ≤0.1t且≤1.0，长度不限 |
| 弧坑裂纹 | 允许偏差 | —— | 允许偏差 | 允许存在个别长度≤5.0的弧坑裂纹 |
| 电弧擦伤 | 允许偏差 | —— | 允许偏差 | 允许存在个别电弧擦伤 |
| 接头不良 | 允许偏差 | 缺口深度0.05t，且≤0.5 | 允许偏差 | 缺口深度0.1t，且≤1.0 |
|  | 每1000.0焊缝不应超过1处 |  |  |  |
| 表面夹渣 | 允许偏差 | —— | 允许偏差 | 深≤0.2t 长≤0.5t，且≤20.0 |
| 表面气孔 | 允许偏差 | —— | 允许偏差 | 每50.0焊缝长度内允许直径≤0.4t，且≤3.0的气孔2个，孔距≥6倍孔径 |

注：1、本表参照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）制定。2、表内t为连接处较薄的板厚。3、hf>8.0mm的角焊缝其局部焊脚尺寸允许低于设计要求值1.0mm，但总长度不得超过焊缝长度10%。

检查数量:每批同类构件抽查10%，且不应少于3件；被抽查构件中，每一类型焊缝按条数抽查5%，且不应少于1条；每条检查1处，总抽查数不应少于10处。

检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。

5.2.9焊缝尺寸允许偏差应符合本规范表二、表三的规定。

表二   对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 一级、二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对接焊缝余高B | 允许偏差 | B<20：0~3.0 B≥20：0~4.0 | 允许偏差 | B<20：0~4.0 B≥20：0~5.0 |
| 对接焊缝错边d | 允许偏差 | d<0.15t，且≤2.0 | 允许偏差 | d<0.15t,且≤3.0 |

表三   部分焊透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差（mm）

| 焊脚尺寸hf | 允许偏差 | hf≤6： 0~1.5 hf>6：0~3.0 |
| --- | --- | --- |
| 角焊缝余高hf | 允许偏差 | hf≤6：0~1.5 hf>6：0~3.0 |

注：1、本表参照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）制定。2、表内t为连接处较薄的板厚。3、hf>8.0mm的角焊缝其局部焊脚尺寸允许低于设计要求值1.0mm，但总长度不得超过焊缝长度10%。4、焊接H性梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两倍翼缘板宽度范围内，焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。

检查数量:每批同类构件抽查10%，且不应少于3件；被抽查构件中，每种焊缝按条数各抽查5%，但不应少于1条；每条检查1处，总抽查数不应少于10处。

检验方法:用焊缝量规检查。

5.2.10焊成凹形的角焊缝，焊缝金属与母材间应平缓过渡；加工成凹形的角焊缝，不得在其表面留下切痕。

检查数量:每批同类构件抽查10%，且不应少于3件。

检验方法:观察检查。

5.2.11焊缝感观应达到:外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净。

检查数量:每批同类构件抽查10%，且不应少于3件；被抽查构件中，每种焊缝按数量各抽查5%，总抽查处不应少于5处。

检验方法:观察检查。

6、成品保护

6.1焊后不准撞砸接头，不准往刚焊完的钢材上浇水。低温下应采取缓冷措施。

6.2不准随意在焊缝外母材上引弧。

6.3各种构件校正好之后方可施焊，并不得随意移动垫铁和卡具，以防造成构件尺寸偏差。隐蔽部位的焊缝必须办理完隐蔽验收手续后，方可进行下道隐蔽工序。

6.4低温焊接不准立即清渣，应等焊缝降温后进行。

7、应注意的质量问题

7.1尺寸超出允许偏差：对焊缝长度、宽度、厚度不足，中心线偏移，弯折等偏差，应严格控制焊接部位的相对位置尺寸，合格后方准焊接，焊接时精心操作。

7.2焊缝裂纹：为防止裂纹产生，应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序，避免用大电流，不要突然熄火，焊缝接头应搭接10～15mm，焊接中不允许搬动、敲击焊件。

7.3表面气孔：焊条按规定的温度和时间进行烘焙，焊接区域必须清理干净，焊接过程中选择适当的焊接电流，降低焊接速度，使熔池中的气体完全逸出。

7.4焊缝夹渣：多层施焊应层层将焊渣清除干净，操作中应运条正确，弧长适当。注意熔渣的流动方向，采用碱性焊条时，必须使熔渣留在熔渣后面。

8、质量记录

8.1焊接材料质量证明书。

8.2焊工合格证及编号。

8.3焊接工艺试验报告。

8.4焊接质量检验报告、超声波、射线探伤记录。

8.5设计变更、洽商记录。

8.6隐蔽工程验收记录。

8.7其它技术文件。

9、安全环保措施

9.1电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。

9.2电焊机要设单独的开关。开关应放在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。

9.3焊钳与把线必须绝缘良好。连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿的地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

9.4严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

9.5焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净．并将所有孔口打开。

9.6在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。

9.7焊接预热工件时，应有石棉布或档板等隔热措施。

9.8把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头必须连接牢固。

9.9更换场地转动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬梯登高。

9.10清除焊渣、采用电弧气刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。

9.11多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地。并应有隔光板。

9.12钍钨极要放置在密闭铅盒内，磨削钍钨极时，必须戴手套、口罩，并将粉尘及时排除。

9.13二氧化碳气体预热器的上壳应绝缘，端电压不应大于36伏。

9.14雷雨时，应停止露天焊接作业。

9.15施焊场地周围应清易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

9.16必须在易燃易燃气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后。方可施焊。

9.17工作结束，应切断焊机电源并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开。