## 风速测量装置设计计算书

| 流体名称 | 煤粉管道风速测量装置 |
| --- | --- |
| 取压孔数量 | 一对取压孔 |
| 原 始 参 数 |  |
| 最大流速 |  |
| 常用流速 | 25m/s |
| 工作压力(表压) | 0~1000Pa |
| 工作温度 | 70℃ |
| 截面尺寸 | Ф500x10mm |
| 安装管道 | 水平方向 |
| 管道材质 | Q235A |
| 计 算 结 果 |  |
| 通流面积A | 0.1809 m2 |
| 压力损失 |  |
| 流量系数K | 0.8 |
| 最大差压 | 1000Pa |
| 常用差压 | 642Pa |
| 建议变送器量程 | 0-1KPa 差压变送器 |

风量设计计算数学模型,依据以下基本公式推导

ΔP=ρ`V2/2

流速：W=K2·ΔP(273.15+t)Pa273.15ρ(Pa+Px)= 19.16299×ΔP(273.15+t)Pa+Px   m/s；

体积流量：Qv = W·S   m³/h；  质量流量：Qm =  Qv ·ρ ·273.15(Pa+Px)Pa(273.15+t)   t/h；

式中：  W――被测气体流速（m/s）；   Qv――被测气体体积流量（m³/h）；

Qm――被测气体质量流量（t/h）；   ΔP——风量测量装置输出差压(Pa) ；

Pa——当地大气压力，大气压力Pa=101325Pa ；Px－―被测气体管内的压力(Pa)；

t――被测气体温度（℃）；ρ——标况空气密度

说明：

在做动力场试验时，请用标准皮托管标定，增加修订系数。