# 目　　录

## 一、工程概况

## 二、现场勘探情况

## 三、编制依据

## 四、电源进线、配电室、总分配电箱的情况

## 五、总功率计算及导线截面的选择

## 六、用电防火措施

## 七、安全用电技术措施

## 八、安全用电组织和管理

## 九、附图

# 一、工程概况

本工程位于上海市上海嘉定区裕民南路至富蕴南路。建筑面积约24000㎡， 结构类型为框架结构，标准层层高2.9m，共计十六层。现场由建设方提供 630kVA变压器（总配电房）壹只，作为现场施工用电源。现场设施工用塔吊三台，钢筋制作棚一个，木材加工车间一个及其它电器设备若干。

本工程建设单位：上海嘉定城市建设投资有限公司

设计单位：上海东方建筑设计研究院有限公司

监理单位：上海华申监理咨询有限公司

# 二、现场勘探情况

本工程施工现场5号房与8号房有10kV高压架空电线通过，为确保安全及根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求，必须按规范设置防护架；其它无妨碍施工设施，故不作考虑，但布设时必须按规范设置。在施工过程中有其它外电线路架设或其它妨碍安全的设施出现，必须及时采取防护措施。

# 三、编制依据

依据国家施工现场临时用电安全技术规范JGJ46－2005标准；GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范；施工现场平面布置；施工机具、照明器具配置；现场勘探情况；施工现场总平面图、相关手册、图集。

## 四、电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向

电源进线从甲供电引入到办公室东侧总配电房，分二路接至K2配电箱及5#楼东K1配电箱。

三级配电箱按部位要求设置配电箱。

具体位置详见临时施工用电平面布置图。

## 五、总功率计算及导线截面的选择

（一）、变压器到总配电箱用电量计算

根据现场实际情况判定，主体结构阶段为用电量高峰；

表1）、电动机械设备：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔 吊 | 3 |  | 95 |
| 2 | 砂浆搅拌机 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 钢筋切断机 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| 4 | 钢筋弯曲机 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| 5 | 木工圆锯 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | 木工平刨 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 7 | 插入式振动器 | 10 | 1.5 | 15 |
|  | 总计 |  |  | 135 |

表2).焊接设备

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | 4 | 21 | 82 |
| 2 | 对焊机（一只备用） | 2 | 100 | 200(尽量安排晚上使用) |
|  | 总计 | 6 |  | 182 |

表3).室内照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白炽灯 | 100 | 0.1 | 10 |
| 2 | 办公室 |  |  | 10 |
|  | 总计 |  |  | 20 |

表4).室外照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘钨灯 | 20 | 1 | 20 |
| 2 | 镝灯 | 6 | 3.5 | 21 |
|  | 总计 |  |  | 41 |

1.总功率

根据以上四个表式确定总用电量为：

P＝1.1(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

公式中：∑P1、∑P2、∑P3、∑P4分别为表1、表2、表3、表4中的总功率。

cosφ为用电设备功率因数，施工最高为0.75～0.78，一般为0.65～0.75,本工程功率因素取cosφ＝0.75

根据简明施工计算手册第933页表17-28可知：

取 K1（全部动力用电设备同时使用系数）＝0.50

K2（电焊机同时使用系数）＝0.6

K3（室内照明设备同时使用系数）＝0.8

K4（室外照明设备同时使用系数）＝1.0

∴ P＝1.1×(0.50×233/0.75+0.6×182+0.8×20+1.0×41)

＝353.65（KVA）

P变=1.4P=1.4×353.65=495.11（KVA）

甲方提供额定容量630KVA的SL7-630/10变压器满足实际施工需要。

2.按导线允许电流选择

三相四线制低压线路上电流可按下式计算：

I线＝1000P/1.732U线×cosφ

式中I线——线路工作电流值（A）

U线—线路工作电压值（V），三相四线制低压时，U线=380V；

I线=1000×495.11/1.732×380×0.75

=1003（A）

由新简明电工手册第296页表4-42通用橡套电缆长期允许载流量得：选用3根95mm2＋2根70mm2铜芯电缆线，埋地时安全电流为3×273＋2×224=1267＞1003A，能满足要求。

3.按导线允许电压校核

配电导线截面的电压降可按下式计算：

ε=∑P.L/C.S≤[ε]=7%

式中ε—导线电压降（%），一般照明允许电压降为2.5%~5%，电动机电压降不超过±5%；对工地临时网路取7%；

∑P—各段线路负荷计算功率（kw），即计算用电量∑P=353.65kw；

L—各段线路长度（m），取5.5m；

C—材料内部系数，根据简明施工计算手册第938页表17-34线路电压和电流种类查表得，C=77；

S—导线截面（mm2），取（3×95＋2×70）mm2；

ε=353.65×5.5/77×425=5.9%≤7%

∴满足要求

4.按导线机械强度校核

简明施工计算手册第938页表17-33得铜芯电缆线埋地最小截面为4mm2。

∴满足要求。

即，变压器到办公室东侧总配电箱采用3根YC95m2 和2根YC70m2的铜芯五芯电缆线。

（二）、总配电箱到8＃楼北侧K1总分配电箱用电量计算

根据现场实际情况判定，主体结构阶段为用电量高峰；

表1）、电动机械设备：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔 吊 | 1 | 55 | 55 |
| 2 | 砂浆搅拌机 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 钢筋弯曲机 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 3 | 钢筋切断机 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 4 | 插入式振动器 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 5 | 总 计 | 11 |  | 66.9 |

表2).焊接设备

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | 2 | 21 | 42 |
| 2 | 对焊机 | 1 | 100 | 100（避开高峰使用） |
|  | 总计 | 2 |  | 42 |

表3).室外照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘钨灯 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | 镝灯 | 2 | 3.5 | 7 |
|  | 总计 |  |  | 15 |

1.总功率

根据以上三个表式确定总用电量为：

P＝1.1(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K4∑P4)

公式中：∑P1、∑P2、∑P4分别为表1、表2、表3中的总功率。

根据简明施工计算手册第933页表17-28可知：

取 K1＝0.70　　K2＝0.6　　K4＝1.0

∴ P＝1.1×(0.70×90.4/0.75+0.6×42+1.0×15)

＝137.03（KVA）

2.按导线允许电流选择

三相四线制低压线路上电流可按下式计算：

I线＝1000P/1.732U线×cosφ

式中I线——线路工作电流值（A）

U线—线路工作电压值（V），三相四线制低压时，U线=380V；

Il=1000×137.03/1.732×380×0.75

=277.6（A）

由新简明电工手册第296页表4-42通用橡套电缆长期允许载流量得：选用1根3*70+2*35mm2的铜芯五芯电缆线，埋地时安全电流为546＞277.6A，能满足要求。同时K1选用200A控制箱然后再分为四个分配箱供实际用电。

3.按导线允许电压校核

配电导线截面的电压降可按下式计算：

ε=∑P.L/C.S≤[ε]=7%

式中ε—导线电压降（%），一般照明允许电压降为2.5%~5%，电动机电压降不超过±5%；对工地临时网路取7%；

∑P—各段线路负荷计算功率（kw），即计算用电量∑P=137.03kw；

L—各段线路长度（m），取30m；

C—材料内部系数，根据简明施工计算手册第938页表17-34线路电压和电流种类查表得，C=77；

S—导线截面（mm2），取70mm2；

ε=137.03×30/77×280=1.91%≤7%

∴满足要求

4.按导线机械强度校核

简明施工计算手册第938页表17-33得铜芯电缆线埋地最小截面为4mm2。

∴满足要求。

即，总配电箱到8＃楼北侧K1分配电箱采用1根3*70+2*35mm2的铜芯五芯电缆线。

（三）、总配电箱到K2总分配电系统

表1）、电动机械设备：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 1 | 40 | 40 |
| 2 | 砂浆搅拌机 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 钢筋弯曲机 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 3 | 钢筋切断机 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 4 | 插入式振动器 | 5 | 1.5 | 7.5 |
| 5 | 总计 | 9 |  | 54.9 |

表2).焊接设备

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | 2 | 21 | 42 |
| 2 | 对焊机 | 1 | 100 | 100（避开高峰使用） |
|  | 总计 | 2 |  | 42 |

表3).室外照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘钨灯 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | 镝灯 | 4 | 3.5 | 14 |
|  | 总计 |  |  | 24 |

表4).室内照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 |  |  | 10 |
|  | 总计 |  |  | 10 |

总配电箱到K2总分配电箱由变压器至工地的YC3*95+2*70mm2的铜芯五芯电缆线直接接入，且用电量在总用电量之下，满足要求，故免于计算。

（四）、二级分配电箱到三级分配电箱（办公室）电缆选择

表1).室内照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室、仓库等 |  |  | 10 |
|  | 总计 |  |  | 10 |

1.总功率

根据以上表式确定总用电量为：

P＝1.1K2∑P3

公式中：∑P3为表1中的总功率。

根据简明施工计算手册第933页表17-28可知：

取 K3＝0.80

∴ P＝1.1×0.8×10＝8.8（KVA）

2.按导线允许电流选择

三相四线制低压线路上电流可按下式计算：

I线＝1000P/1.732U线×cosφ

式中I线——线路工作电流值（A）

U线—线路工作电压值（V），三相四线制低压时，U线=380V；

I线=1000×8.8/1.732×380×0.75

=17.83（A）

由简明电工手册第296页表4-42通用橡套电缆长期允许载流量得：选用1根2.5mm2的铜芯电缆线，埋地时安全电流为26A，能满足要求。同时选用15A控制箱供实际用电。

3.按导线允许电压校核

配电导线截面的电压降可按下式计算：

ε=∑P.L/C.S≤[ε]=7%

式中ε—导线电压降（%），一般照明允许电压降为2.5%~5%，电动机电压降不超过±5%；对工地临时网路取7%；

∑P—各段线路负荷计算功率（kw），即计算用电量∑P=8.8kw；

L—各段线路长度（m），取40m；

C—材料内部系数，根据简明施工计算手册第938页表17-34线路电压和电流种类查表得，C=77；

S—导线截面（mm2），取2.5mm2；

ε=8.8×40/77×2.5=1.83%≤7%

∴满足要求

4.按导线机械强度校核

简明施工计算手册第938页表17-33得铜芯电缆线埋地最小截面为4mm2。

∴满足要求。

即，二级分配电箱到三级分配电箱（办公室）采用1根4mm2的铜芯五芯电缆线。

(五)、二级分配电箱到三级分配电箱（钢筋棚）电缆选择

表1）、电动机械设备：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋切断机 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 钢筋弯曲机 | 1 | 2.2 | 2.2 |
|  | 总计 | 4 |  | 4.4 |

表2).焊接设备

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对焊机 | 1 | 100 | 100（避开高峰使用） |
|  | 总计 | 1 |  | 100 |

表3).室内照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白炽灯 | 6 | 0.1 | 0.6 |
|  | 总计 |  |  | 0.6 |

1、根据以上三个表式确定钢筋棚三级配电箱总用电量为：

P＝1.1(K1∑P1/COSΦ+K2∑P2+K3∑P3)

公式中：∑P1、∑P2、∑P3分别为表1、表2、表3中的总功率。

根据简明施工计算手册第933页表17-28可知：

取 K1＝0.70　　K2＝0.6　　K3＝0.8

∴ P＝1.1×(0.70×3.4/0.75+0.6×100+0.8×0.6)

＝70.53（KVA）

2、三相四线制低压线路上电流可按下式计算：

I线＝1000P/1.732U线×cosφ

式中I线——线路工作电流值（A）

U线—线路工作电压值（V），三相四线制低压时，U线=380V；

I线＝1000P/1.732U线×cosΦ

I总 = 1000×70.53/1.732×380×0.75=142.88(A)

由简明电工手册第296页表4-42通用橡套电缆长期允许载流量得：选用1根35mm2的铜芯电缆线，埋地时安全电流为150A，能满足要求。同时三级分配电箱（钢筋棚）选用150A控制箱，然后再供实际用电。

3、按导线允许电压校核

配电导线截面的电压降可按下式计算：

ε=∑P.L/C.S≤[ε]=7%

式中ε—导线电压降（%），一般照明允许电压降为2.5%~5%，电动机电压降不超过±5%；对工地临时网路取7%；

∑P—各段线路负荷计算功率（kw），即计算用电量∑P=70.53kw；

L—各段线路长度（m），取12m；

C—材料内部系数，根据简明施工计算手册第938页表17-34线路电压和电流种类查表得，C=77；

S—导线截面（mm2），取35mm2；

ε=70.53×12/77×35=0.31%≤7%

∴满足要求

4.按导线机械强度校核

简明施工计算手册第938页表17-33得铜芯电缆线埋地最小截面为4mm2。

∴满足要求。

即，二级分配电箱到三级分配电箱（钢筋棚）采用1根YC35mm2的铜芯五芯电缆线。

（六）、二级分配电箱到到三级分配电箱（木工间）电缆选择

表1、电动机械设备：

| 序号 | 设备名称 | 功率（KW） | 数量 | 合计功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工圆锯 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 木工平刨 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 合计 |  |  |  | 6.2 |

表2、室内照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白炽灯 | 4 | 0.1 | 0.4 |
|  | 总计 |  |  | 0.4 |

1、根据以上表式确定三级分配电箱（木工棚）总用电量为：

P＝1.1（K1∑P1/COSΦ+ K3∑P3）

公式中：∑P1 ∑P3分别为表1、表2中的总功率。

根据简明施工计算手册第933页表17-28可知：

取 K1＝0.70 K3＝0.80

∴ P＝1.1×（0.70×6.2/0.75+0.8×0.4）=6.72（KVA）

2、三相四线制低压线路上电流可按下式计算：

I线＝1000P/1.732U线×cosφ

式中I线——线路工作电流值（A）

U线—线路工作电压值（V），三相四线制低压时，U线=380V；

I线＝1000P/1.732U线×cosφ

( P=6.72.  U线=380V    cosφ=0.75)

I总 = 1000×6.72/1.732×380×0.75=13.61(A)

由简明电工手册第296页表4-42通用橡套电缆长期允许载流量得：选用1根2.5mm2的铜芯电缆线，埋地时安全电流为26A，能满足要求。同时K1-3 和K2-3选用15A控制箱，然后再供实际用电。

3、按导线允许电压校核

配电导线截面的电压降可按下式计算：

ε=∑P.L/C.S≤[ε]=7%

式中ε—导线电压降（%），一般照明允许电压降为2.5%~5%，电动机电压降不超过±5%；对工地临时网路取7%；

∑P—各段线路负荷计算功率（kw），即计算用电量∑P=6.72kw；

L—各段线路长度（m），取30m；

C—材料内部系数，根据简明施工计算手册第938页表17-34线路电压和电流种类查表得，C=77；

S—导线截面（mm2），取2.5mm2；

ε=6.72×30/77×2.5=1.04%≤7%

∴满足要求

4.按导线机械强度校核

简明施工计算手册第938页表17-33得铜芯电缆线埋地最小截面为4mm2。

∴满足要求。

即，二级分配电箱到三级分配电箱（木工间）采用1根4mm2的铜芯五芯电缆线。

（七）、二级分配电箱到三级分配电箱（楼层供电）电缆选择

表1）、电动机械设备：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插入式振动器 | 5 | 1 | 5 |
|  | 总计 | 5 |  | 5 |

表2).焊接设备

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | 2 | 21 | 42 |
|  | 总计 | 2 |  | 42 |

表3).室内照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白炽灯 | 20 | 0.1 | 2 |
|  | 总计 |  |  | 2 |

表4).室外照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘钨灯 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 镝灯 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|  | 总计 |  |  | 9.5 |

1、根据以上表式确定三级分配电箱（楼层）总用电量为：

P＝1.1(K1∑P1/COSΦ +K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

公式中：∑P1、∑P2、∑P3、∑P4分别为表1、表2、表3、表4中的总功率。

根据简明施工计算手册第933页表17-28可知：

取 K1＝0.70　　K2＝0.6　　K3＝0.8　　K4＝1.0

∴ P＝1.1×(0.70×6.0/0.75+0.6×42+0.8×2+1.0×9.5)

＝45.21（KVA）

2、三相四线制低压线路上电流可按下式计算：

I线＝1000P/1.732U线×cosφ

式中I线——线路工作电流值（A）

U线—线路工作电压值（V），三相四线制低压时，U线=380V；

Il＝1000P/1.732U线×cosφ

(　  P=45.21  U线=380V    cosφ=0.75　)

I线 = 1000×45.21/1.732×380×0.75=91.60(A)

由简明电工手册第296页表4-42通用橡套电缆长期允许载流量得：选用1根25mm2的铜芯电缆线，在空气时安全电流为115A，能满足要求。同时选用100A控制箱，然后再供实际用电。

3、按导线允许电压校核

配电导线截面的电压降可按下式计算：

ε=∑P.L/C.S≤[ε]=7%

式中ε—导线电压降（%），一般照明允许电压降为2.5%~5%，电动机电压降不超过±5%；对工地临时网路取7%；

∑P—各段线路负荷计算功率（kw），即计算用电量∑P=45.21kw；

L—各段线路长度（m），取30m；

C—材料内部系数，根据简明施工计算手册第938页表17-34线路电压和电流种类查表得，C=77；

S—导线截面（mm2），取25mm2；

ε=45.21×30/77×25=0.70%≤7%

∴满足要求

4.按导线机械强度校核

简明施工计算手册第938页表17-33得铜芯电缆线架空最小截面为4mm2。

∴满足要求。

即，二级分配电箱到三级分配电箱（楼层）采用1根25mm2的铜芯五芯电缆线。

（八）、二级配电箱到三级分配电箱（塔吊）用电量计算

根据现场实际情况判定，主体结构阶段为用电量高峰；

表1）、电动机械设备：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 1 | 55 | 55 |
|  | 总计 |  |  | 55 |

表2).室外照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镝灯 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|  | 总计 |  |  | 3.5 |

1.总功率

根据以上二个表式确定总用电量为：

P＝1.1(K1∑P1 +K4∑P4)

公式中：∑P1、∑P4分别为表1、表2中的总功率。

根据简明施工计算手册第933页表17-28可知：

取 K1＝0.70　　K4＝1.0

∴ P＝1.1×(0.70×55/0.75+1.0×3.5)

＝54.8（KVA）

2.按导线允许电流选择

三相四线制低压线路上电流可按下式计算：

I线＝1000P/1.732U线×cosφ

式中I线——线路工作电流值（A）

U线—线路工作电压值（V），三相四线制低压时，U线=380V；

I线=1000×54.8/1.732×380×0.75

=111（A）

由简明电工手册第296页表4-42通用橡套电缆长期允许载流量得：选用1根35mm2的铜芯电缆线，埋地时安全电流为150A，能满足要求。同时选用150A控制箱供实际用电。

3.按导线允许电压校核

配电导线截面的电压降可按下式计算：

ε=∑P.L/C.S≤[ε]=7%

式中ε—导线电压降（%），一般照明允许电压降为2.5%~5%，电动机电压降不超过±5%；对工地临时网路取7%；

∑P—各段线路负荷计算功率（kw），即计算用电量∑P=54.8kw；

L—各段线路长度（m），取30m；

C—材料内部系数，根据简明施工计算手册第938页表17-34线路电压和电流种类查表得，C=77；

S—导线截面（mm2），取35mm2；

ε=54.8×30/77×35=6.1%≤7%

∴满足要求

4.按导线机械强度校核

简明施工计算手册第938页表17-33得铜芯电缆线埋地最小截面为4mm2。

∴满足要求。

即，二级分配电箱到三级分配电箱（塔吊）采用1根35mm2的铜芯电缆线。

（九）、二级配电箱到三级分配电箱（人货电梯）用电量计算

根据现场实际情况判定，主体结构阶段为用电量高峰；

表1).室外照明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 额定功率KW | 合计功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镝灯 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|  | 总计 |  |  | 3.5 |

1.总功率

根据以上二个表式确定总用电量为：

P＝1.1(K1∑P1 +K4∑P4)

公式中：∑P1、∑P4分别为表1、表2中的总功率。

根据简明施工计算手册第933页表17-28可知：

取 K1＝0.70　　K4＝1.0

∴ P＝1.1×(0.70×22/0.75+1.0×3.5)

＝27.08（KVA）

2.按导线允许电流选择

三相四线制低压线路上电流可按下式计算：

I线＝1000P/1.732U线×cosφ

式中I线——线路工作电流值（A）

U线—线路工作电压值（V），三相四线制低压时，U线=380V；

I线=1000×27.08/1.732×380×0.75

=54.86（A）

由简明电工手册第296页表4-42通用橡套电缆长期允许载流量得：选用1根25mm2的铜芯电缆线，埋地时安全电流为115A，能满足要求。同时选用115A控制箱供实际用电。

3.按导线允许电压校核

配电导线截面的电压降可按下式计算：

ε=∑P.L/C.S≤[ε]=7%

式中ε—导线电压降（%），一般照明允许电压降为2.5%~5%，电动机电压降不超过±5%；对工地临时网路取7%；

∑P—各段线路负荷计算功率（kw），即计算用电量∑P=27.08kw；

L—各段线路长度（m），取30m；

C—材料内部系数，根据简明施工计算手册第938页表17-34线路电压和电流种类查表得，C=77；

S—导线截面（mm2），取25mm2；

ε=27.08×30/77×25=4.2%≤7%

∴满足要求

4.按导线机械强度校核

简明施工计算手册第938页表17-33得铜芯电缆线埋地最小截面为4mm2。

∴满足要求。

即，二级分配电箱到三级分配电箱（人货电梯）采用1根25mm2的铜芯电缆线。

## 六、用电防火措施

1、现场施工用电应严格执行市建委《施工现场用电安全标志管理规定》加强电源管理，防止电气失火。

2、现场各种电线拉设、安装要符合规范。

3、每个电工应懂消防知识及电气电气着火的扑救方法，配电室须设置相适应的灭火器材，室内散热良好，严禁动用明火。

4、非生产时，严禁动用加热工具进行加热、取暖、烧饭。不得在宿舍内乱拉电线和。

5、电气设备的导线、熔丝必须相匹配。

6、勤检查，及时发现更换老化、破皮电线。

## 七、安全用电技术措施

1、支线架设

（1）、配电箱引入、引出线应采用套管或横担。

（2）、进出线要排列整齐、匹配合理。

（3）、严禁用绝缘差、老化、破皮的电线。

（4）、应采用绝缘子固定或架空敷设。

（5）、线路过道要有可靠的保护。

（6）、线路过地埋管要封头，并有一定的深度。

2、配电箱、开关箱

（1）、配电箱制作要统一，做到有色标、有标号、有防雨措施、门锁齐全。

（2）、电箱的位置、线路要安装合理，箱内设置齐全可靠，有地排、零排、滴水湾，外壳要接零保护。

（3）、开关箱要符合一机一闸一漏一箱制，配电箱与开关箱之间不能超过30米，开关箱与电设备之间不能越过3米。

（4）、熔丝安装要合理，严禁用其它金属代替熔丝。

3、接地或接零

严禁接地与接零混接，接地体可用角钢或圆钢两根，入土深度不小于2米，电阻不大于4欧，一个月检测一次。

4、变配电装置

（1）、变配电设置要符合规范和要求

（2）、配电室内有相应的灭火器材，门有朝外开。

5、绝缘保护

操作人员要穿绝缘鞋戴绝缘手套，配电室内铺绝缘地毯。

6、照明

（1）、手持照明要用36V以下的安全电压。

（2）、照明线应在绝缘子上固定

（3）、现场照明灯要用绝缘胶线，不能用塑料胶芯线。

（4）、太阳灯高度不能低于2.5米，且要用PVC管作绝缘保护。

（5）、禁止使用老化、 破皮的电线，严禁用太阳灯取暖、烘烤。

## 八.安全用电组织与管理

1.临时用电组织设计

⑴施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者，应编制用电组织设计。

⑵施工现场临时用电组织设计应包括下列内容：

①现场勘测；

②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；

③进行负荷计算；

④选择变压器；

⑤设计配电系统：设计配电线路、设计配电装置、选择导线或电缆、设计接地装置、绘制临时用电工程图纸（主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接地图、接地装置设计图）、设计防雷装置、制定安全用电措施和电气防火措施。

⑶临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图施工。

⑷临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

⑸临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可使用。

2.电工及用电人员

⑴电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。

⑵安装、巡视、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程难易程度和技术复杂性相适应。

⑶各类用电人员掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：

①使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转；

②保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决；

③暂时停用设备的开关箱必须切断电源隔离开关，并应关门上锁；

④移动电气设备时，必须经电工切断电源并应妥善处理后进行。

3.安全技术档案

⑴施工现场临时用电必须建立安全技术档案，并应包括下列内容：

①用电组织设计的全部资料；

②修改用电组织设计的资料；

③用电技术交底资料；

④用电工程检查验收表；

⑤电气设备调试记录；

⑥接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表；

⑦定期检（复）查表；

⑧电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

⑵安全技术档案应由主管该现场的电工技术人员建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管，每周由项目经理审核认可，并应在临时用电工程拆除后统一归档。

⑶临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电阻和绝缘电阻值。

⑷临时用电工程定期检查分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。

4 接地与接零保护系统

4.1本工程施工现场较宽，用电设备较多，用电量大，为防止TN—C三相四线接零保护中存在的隐患发生，并根据JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》规范要求，故采用TN—S三相五线接零保护。

4.2 TN—S三相互线接零保护架设要求

a、保护零线严禁通过任何开关、熔断器或中间断开；

b、保护零线的统一标志为黄/绿双色线，此线必须专用，任何情况下不能将其作负荷线使用，电缆要用五芯电缆。

c、保护零线除了从工作接地线（变压器）或总配电箱电源侧零线引出外，在任何地方不得与工作零线有电气连接，特别注意电箱中防止经过铁质箱壳形成电气连接。

d、保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积，同时必须满足机械强度的要求。

e、架空线排列一定要按标准进行，面向负荷从左侧起为A、N、B、C、PE；动力照明两个横担上分别架设时，上层A、B、C；下层A（B、C）、N、PE。在两个横担上架设时最下层面向负荷，最右边的导线为保护零线（PE）。

f、重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地（因为工作零线加了重复接地，漏电保护器就无法使用。

g、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地，配电线路越长，重复接地的作用越明显，为使接地电阻更小，可适当多打重复接地。

5 配电室

5.1配电室宜在临近变压器、进出线方便、无灰尘、无蒸汽、无腐蚀、无震动、不易积水的地方建造。(详见平面图)

5.2配电室建造的要求

a、配电室不小于9㎡，地坪上应铺设绝缘脚垫，配备绝缘用具和用品。

b、做到“五防一通”，即防火、防雨、防雪、防汛、防小动物和通风良好。

c、室门应向外开，有锁，金属门要做接地或接零保护。

d、配电室的天棚距地面不低于3m。

e、配电室内设的值班室距电屏（盘）的距离应大于1m，并采取屏障隔离。

f、配电室建筑物的耐火等级不应低于3级，室内应配置砂箱和绝缘灭火器。灭火机用干粉灭火器，严禁使用清水泡沫导电灭火器，灭火器挂于门外便于使用，不要放在配电间。

5.3配电屏（盘）及配电装置四周的安全距离

a、配电屏（盘）正面操作通道宽度，单列布置不小于1.5m，双列布置不小于2m；后面维护通道宽度不小于0.8m；侧面维护通道宽度不小于1m。

b、配电装置上端距天棚不小于0.5m。

c、配电室内的裸线与地面垂直距离小于2.5m时，应采用遮栏隔离。

5.4配电屏的安全技术措施

a、成列的配电屏（盘）两端，应与重复接地线及保护零线作电气连接。

b、配电屏上各配电线路，应编号并标明用途。

c、配电屏应装设短路及过负荷保护装置和漏电保护器。

d、配电屏或配电线路维修时，应切断电源并悬挂标志牌。

e、配电屏上分设零线桥与保护零线或地线桥；电器进出线带电体不得外露。

f、配电室内的导线优先选用绝缘导线。如用裸露材料，必须严格按规范采取防护措施。

g、室内照明应从开关上端引出，防止拉闸灭灯。

6 配电箱与开关箱

6.1本工程临时用电采用TN—S三相五线三级配电两级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱，动力配电与照明配电分别设置。两级保护指分配电箱和开关箱，均必须经漏电保护开关保护。

6.2配电箱的材质和安置要求

a、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm。

b、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m，小于1.5m；移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m。但应注意：箱内总隔离开关和分路隔离开关（或自动开关和分路自动开关）的开关处离操作人高度不得大于1.8m，固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离允许下降0.3m，即大于1.0m，也可在下部作适合梯阶。

c、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

d、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

e、配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道，严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品；不得有灌木、杂草。

f、配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施，必须有门锁。

6.3配电箱、开关箱装设的电器要求

a、常规的箱内安装是左大右小，大容量的控制开关和熔断器装设在左面，小容量的开关电器安装在右面。

b、配电箱内的电器，应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。

c、配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的黄/绿双色线及专用接线板连接，与工作零线应有明显的区别。

d、配电箱、开关箱电源导线的进出为下进下出，不能设在上面、后面或侧面，更不应当从门缝隙中引进和引出导线。

e、导线的进、出口处，应加强绝缘，并将导线卡固。

f、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘铜线，为保证可靠的电气连接，保护零线采用绝缘铜线。

g 、箱内所有电器设备均应标明其名称、用途，并作出分路标记。

h、进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

6.4总配电箱的电器配置与接线

a、总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器（或总自动开关和分路自动开关），以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能，则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

b、总配电箱装设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。

6.5分配电箱的电器配置与接线

a、分配电箱的电器配置与接线，应与总配电箱的电器配置与接线，以及配电线路相适应。

b、分配电箱，应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路（或自动开关和分路自动开关）；总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

6.6开关箱的电气配置与接线

a、开关箱的电气配置与接线应与分配电箱的电器配置与接线，以及配电线路相适应。

b、每台用电设备，应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备（含插座）。

c、开关箱内的开关电器，必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。

7 漏电保护器

7.1漏电保护器的作用

a、当人员触电时，在尚未达到受伤害的电流和时间内即跳闸断电。

b、若设备线路发生漏电故障，应在人尚未触及时即先跳闸断电，避免设备长期存在隐患，以便及时发现并排除故障（如未排除故障，则无法合闸送电）。

c、可以防止因漏电而引起的火灾或损坏设备等事故。

7.2漏电保护的接线方法

a、漏电保护器，应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

b、开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

c、用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器，应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15 mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

d、在干燥环境下工作的36V及36V以下的用电设备，可免装漏电保保护护器。

e、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间，应作合理配合，使之具有分级分段保护功能。

f、漏电保护器，必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启用和连续使用一个月的漏电保护器，应认真检查其特性，发现问题及时修理或更换。

8 现场照明

8.1照明器使用的环境条件

a、在正常的空气相对湿度时使用，可选用开启式照明。

b、在潮湿或特别潮湿的场所，应选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

c、含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘照明器。

d、对有爆炸和火灾危险的场所，必须按危险场所的等级选择相适应的照明器。

e、在振动较大的场所，应选择防震型照明器。

f、对有酸碱等强腐蚀场所，应采用防腐蚀型照明器。

8.2特殊场合照明器的安全电源电压

a、有高温、导电灰尘和灯具离地低于2.4m等场所的照明，电源电压不得大于36V。

b、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

c、在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

8.3行灯使用要求

a、电源电压不得超过36V。

b、灯头与手柄应坚固、绝缘良好度耐热耐潮湿。

c、灯头与灯体结合牢固，灯头上无开关。

d、灯泡外侧有金属防护网。

e、金属网、反光罩、悬挂吊钩应固定在灯罩的绝缘部位上。

8.4照明系统中灯具及插座的数量

在照明系统中的每一单相回路中，灯具和插座的数量不宜超过25个，并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

8.5照明线路

8.5.1本工程照明线路一律从总配电箱引出（动力、照明分开设置）。设置照明总电箱。

8.5.2分配电箱必须装设照明分路开关，并注意各分配电箱引出的单相单相照明应分相接设，尽量作到三相平衡。

8.5.3工作零线截面的选择：

a、单相及两相线路中，零线与相线截面相同；

b、在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与相线截面相同；若数条线路共用一条零线时，零线截面按最大负荷相的电流选择。

8.6室外照明装置

8.6.1照明灯具的金属外壳，必须作保护接零。单相回路的照明开关箱（板）内，必须装设漏电保护器；

8.6.2室内灯具距地面不得低于3m，钠、铊、锢等卤化物灯具的安装高度，应在离地面5m以上；灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面；灯具内接线必须牢固；

8.6.3路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护，灯头线应作防水弯；

8.6.4油库、油漆仓库，除通风良好者外，其灯具必须为防爆型，拉线开关应安装在库门外；

8.6.5塔机等高突设备（超过地面45m以上）影响飞机或地面施工影响车辆、行人通行的位置，在夜间必须安装醒目的红色信号灯。其电源应设在电源总开关的前侧，保证夜间不因工地其它停电而红灯熄灭。

8.7室内照明

8.7.1室内灯具的设置应不低于2.4m	；

8.7.2室内螺口灯头的接线，其相线应接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺口相连接的一端，灯头的绝缘外壳不得有破损和漏电；

8.7.3在室内的水磨石、水泥砂浆墙地坪现场，食堂、浴室等潮湿场所的灯头及吊盒，应使用瓷质防水型，并应配置瓷质防水拉线开关；

8.7.4在用易燃材料作顶棚的临时工棚或防护棚内安装照明灯具时，灯具应有阻燃底座，或加阻燃垫，并使灯具与可燃顶棚保持一定距离，防止引起火灾。安装在存放易燃材料的场所和危险品仓库的照明器材，应选用符合防火要求的电器器材或采取其他防护措施；

8.7.5任何电器、灯具的相线，必须经过开关控制，不得将相线直接引入灯具或电器；

8.7.6工地上使用的单相220v生活电器，如食堂内的鼓风机、电风扇、电冰箱等，应使用专用漏电保护器，并设有专用保护零线；

8.7.7对民工临时宿舍内的照明装置及插座，应严格管理。严禁私拉乱接。

9 电缆线路

9.1电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地明设，并应避免机械损伤和腐蚀。

9.2电缆线路应根据敷设方式、环境条件选择，电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。

9.3电缆敷设优先考虑埋地敷设。埋地敷设的深度应不小于0.6m，并应在电缆上下各均匀铺设不小于60mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

9.4电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

9.5埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9.6埋地敷设的电缆应尽量避免碰到下列场地：经常积水的地方；地下埋设物较复杂的地方；时常挖掘的地方；预定建设建筑物的地方；其它有危险性的场所。

9.7橡皮电缆架敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

9.8电缆接头应牢固可靠，并应做绝缘包扎，保持绝缘强度，不得承受张力。

9.9楼层配电电缆必须采用埋地引入，电缆垂直敷设的位置应充分利用工程的竖井、垂直孔洞等，并应靠近负荷中心，固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定，最大弧垂距地不得小于1.8m。

9.10配电线路严禁敷设在脚手架等金属导电物件上。

10 避雷针装置及其安装

10.1避雷针装置由避雷针、导（防）雷引下线和接地装置组成。

10.2安装对象：塔吊、井字架、施工电梯等机械设备。

10.3安装材料符合要求，各接合部位必须紧固，导电性能良好。

11 机械设备及电动工具

11.1严格遵照JGJ46-2005中的有关规定。

11.2严把进货质量关，杜绝伪劣、质次产品进场使用。

11.3严格按照使用说明书进行安装、使用、维护，有定机、定人规定的设备，必须切实执行。

11.4一般机械均须配有随机开关，动力有倒顺方向的严禁使用倒顺开关。

11.5设备在维修更换时要注意按原型号、容量调换，不得随意替代，尤其不能以小代大。

11.6严禁设备带病运转，严禁无许可（受权）操作设备。

12 对现场电工的要求

12.1必须持证上岗，有高度的安全用电责任心和对工作极端负责的精神，业务技术精湛。操作中要装得安全、拆得彻底、修得及时、用的正确，杜绝懒惰麻痹思想，不得有“小问题”、“没关系”、“我保证”行为，认真做好巡视、维修、记录及制止违章工作。

12.2团结、互助、协作，有较强集体意识，互相监督，服从统一指挥。

12.3各项制度必须自觉严格遵守。

12.4掌握事故规律，积累经验，找出季节性、工程队伍素质、施工环境等易发事故规律，提出相应的技术措施，做到预防在先。

12.5勤检查、勤维修、勤宣传，及时消除事故隐患。

13 对各类用电人员的要求

13.1掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。

13.2使用设备前必须按规定穿戴与设备相应的劳动防护用品，检查安全装置和防护设施是否完好，严禁设备带病运转。

13.3严禁操作无资格许可的设备。

13.4停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

13.5负责保护所用的开关箱、负载线路、保护零线及该设备，发现问题及时报告解决。

13.6搬迁或移动电器设备必须经电工切断电源，并做妥善处理后进行。

14 触电与救护

14.1人体触电伤害事故的易发：

a、在保护措施不完善的情况下，易发生人体触电伤害事故；

b、施工人员违章操作时，易发生人体触电伤害事故。

14.2紧急措施：

a、最首要的措施是使触电者迅速脱离电源。使触电者迅速脱离电源的方法有两种：一种方法是迅速切断电源开关；另一种方法是用干燥的木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离，或者将触电者拨离电源；

b、严禁救护者用手直接推、拉和触摸触电者，严禁救护者用金属物品或其它绝缘性能差的物体（如潮湿的木棒、布带等）接触触电者；

c、触电者脱离电源后，必须立即采取急救措施，如人工呼吸法、心脏按摩法，必要时二法合用。

## 九.附图：

1.临时用电平面图（见附图一）

2.配电装置布置图（见附图二）

3.接地装置设计图（见附图三）

4.临时用电网络图（见附图四）

浙江中富建筑集团股份有限公司

万达名园项