# A .0.3

苏州工业园区东延路小学 工程

监理规划

2017  年 11  月  28  日　至　   2019   年  8  月  31  日

内容提要：

工程概况

监理工作范围、内容、目标

监理工作依据

监理组织形式、人员配备及进退场计划、岗位职责

监理工作制度

工程质量控制

工程造价控制

工程进度控制

安全生产管理的监理工作

合同与信息管理

组织协调

监理工作设施

监理单位（章）：

总监理工程师：

公司技术负责人：

日          期：

江苏省住房和城乡建设厅监制

目 录

第一章	建设工程概况	3

第二章	监理工作范围、内容、目标	6

第三章	监理工作依据	9

第四章	监理组织形式、人员配备及进退场计划、岗位职责	11

第五章	监理工作制度	14

第六章	工程质量控制	26

第七章	工程造价控制	36

第八章	工程进度控制	41

第九章	安全生产管理的监理工作	50

第十章	合同与信息管理	58

第十一章	现场组织协调	63

第十二章	监理设施	66

第十三章	监理人员行为准则	67

第十四章	建筑节能方案	67

第十五章	贯标工作方案	72

第十六章	旁站监理方案	75

第十七章 工程重点、难点分析及对策	80

第十八章 人防工程施工的质量控制措施与要求	114

- 危险性较大分部分项工程控制措施与要求	119

第二十章 扬尘控制监理工作要点工作方法及措施	134

## 工程概况

一、建设工程概况

- 1、工程名称：东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程

- 2、建设工程地点：苏州工业园区莲塘路

- 3、建设单位：苏州园区教育局

- 4、代建单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

- 5、勘察单位：江苏省纺织工业设计研究院有限公司

- 6、设计单位：中衡设计集团股份有限公司

- 7、监理单位：江苏建科工程咨询有限公司

- 8、施工单位：新世纪建设集团有限公司

- 二、结构概况

- 1、本工程包含1#教学楼、2#报告厅、3#食堂艺体楼、4#门卫、5#地下车库(包含人防)。

- 2、本工程设计标高±0.00相当于85高程3.700m。

- 3、本工程设计砼结构的环境类别：±0.00以下或土壤接触处未2a类；其它一般部位为一类。

- 4、本工程抗震设防类别为重点防护类别，使用年限50年。

- 5、本工程基础采用独立柱基础、地下车库筏板形式。本工程整体结构体系均为框架结构；垫层均为C15混凝土，±0.000以下基础结构部分、底板、承台、柱有地库为C35P6砼，无地库为C35砼，地下室外墙、无上部结构地下室顶板、水池砼等级均为C35抗渗等级P6，±0.00以上部分1-2层柱砼等级为C35；2-5层柱、梁板均为C30砼；本工程所使用的砼均为商品砼。基础及底板、地下室外墙、无上部结构地下室顶板、水池均为P6防水密实砼。

- 6、钢筋采用HPB300、HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500。

- 7、墙体内墙采用A3.5蒸压轻质加气混凝土砌块，外墙采用A5.0蒸压轻质加气混凝土砌块。

- 8、本工程建筑结构安全等级一级，建筑耐火等级二级、5#楼地下室耐火等级1级。

- 三、建筑概况

- 1、本工程包含1#教学楼、2#报告厅、3#食堂艺体楼、4#门卫、5#地下车库(包含人防），占地面积约30000.07㎡，总建筑面积约34585.84㎡。其中1#教学楼地上五层，面积18060.09㎡，总高度21.3m；2#报告厅地上2层，面积2233.33㎡，总高度11M；3#食堂艺体楼地上4层，面积7368.60㎡，总高18M；4#门卫，地上1层，建筑高度2.95m；5#地下室(包含人防），地下一层，埋深4.8m，面积6915.27面积㎡，其中人防部分面积为2975㎡，人防地库平时为地下车库，战时为核6级常6级二等人员掩蔽所，该掩蔽所设分为两个防护单元，防护单元一掩蔽所人数为1050人，防护单元二掩蔽所人数为750人。建筑抗震设防烈度七度，屋面防水等级为I级。

- 2、外装饰工程有外墙涂料，石材外墙。

- 3、内墙面做法:乳胶漆墙面，面砖墙面。

- 4、墙体：地下内墙100m/200m，A3.5，B06级加气混凝土砌块，采用专用砂浆砌筑；地下与土接触的墙体240mm/200m。MUI水泥砂浆砌筑。地上部分，外墙为200mm，A5.0,B06级ALC蒸压加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑；内墙采用100mm/200mm，A3.5，B06级ALC蒸压加气混凝土砌块，专用砂浆。

- 5、屋面防水：本工程屋面防水等级为I级，设刚性防水层一道，刚性保护层采用40mm细石防水混凝土，内配Φ6,间距200双向钢筋，设20mm分仓缝，6mx6m，嵌密封胶。两道卷材防水，分别为1.5mm聚氨酯防水涂料一道；二道防水SBS聚合物改性沥青防水卷材。

- 6、楼地面：20厚1：2水泥砂浆粉面、30厚C20细石混凝土；耐磨地坪漆35-45厚C20细石混凝土；防滑地面砖，30厚1:3水泥砂浆找平、12厚1：1水泥砂浆结合层、8厚同质防滑地面砖。

- 7、建筑节能做法：本工程外墙墙体材料为200mm厚A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块；外墙冷桥保温材料岩棉保温板，燃烧性能为A级；屋面保温材料为泡沫玻璃板；铝合金窗采用隔热金属型材，玻璃low-e中空透明玻璃6+12A+6。

- 四、给排水系统概况

- 1、给水系统:本工程二层及以下由市政给水直供，三层至屋顶采用恒压变频供水设备加压供水，厨房区域全部加压供水，恒压变频供水设备压力调节精度需小于0.01MPa，稳定时间小于20s，配备水池无水停泵，小流量停泵控制功能，各楼层用水点处供水压力均不大于0.020MPa；本工程采用采用不锈钢（时S444）拼装水箱储存生活用水，生活贮水箱有效容积20立方米，位于地下水泵房，水箱须配置通气管、溢流管、放空管，人孔及电子远传液位计；本工程仅一路市政引入管，管径为DN200，水表井内配置DN150消防水表及DN150生活水表各一只。

- 2、生活热水系统：本工程食堂及淋浴室采用集中热水供应系统，公共区域卫生间采用分散式电热水器供应热水，热水系统竖向分区和给水系统一致，供应热水水温不大于60°C，集中热水系统采用全日制机械循环，每个系统设两台热水循环泵，互为备用，热水循环泵的启、闭由设在热水循环泵前热水回水管上的电接点温度计自动控制，启泵温度为50°C，停泵温度为60°C；热水器采用不锈钢内胆，配备自动恒温装置和安全泄压阀等。

- 3、污水系统：本工程排水系统采用雨污分流制，区域生活污废水经检查井及污水管道汇集后排入市政污水管网。

- 4、雨水系统：外排水系统雨水管及外墙雨水排至室外散水，经雨水边井收集后排入室外雨水管网。

- 6、消防系统：室外消火栓系统由一路市政水源供给，消防水池储存室外消防用水量，并设置消防车取水口，火灾时供消防车取水，取水口设有HDPE材质的防坠落井盖；

- 室内消火栓系统设电动加压泵两台，一用一备，地下室设有水池，屋面设有水箱各一座；自动喷水灭火系统设电动加压泵两台，一用一备。

- 电力照明系统概况

- 供电电源及电压：本工程由两路20KV电源作高压电源，由供电部门的开闭所引来，分别对两台变压器供电。

- 变电所：本工程变电所设于地下一层车库内，耐火等级不低于二级，设二台1000KVA变压器，变电所内设备如变压器高压开关柜，低压柜等均设置于一大房间内。

- 计量及保护：20KV电源设有专用的计量箱，以供供电部门核算电能，高压柜采用过流、速断、接地、变温器高温报警、超温跳闸等一系列保护措施。

- 接地系统：大楼接地系统采用TN-S接地制式，设有专用PE线，所有用电设备金属外壳、电器箱盘等均需于PE线可靠连接。变电所区域做了总等电位联接以确保安全；电器竖井内及总要机房内设置了LEB，竖井或机房内所有电器设备均要求与LEB可靠连接；各配电箱之插座回路及室外配电（控制）回路全部采用漏电开关进行漏电保护；连续安装的电缆桥架不少于两处可靠接地。

- 照明系统：本工程大楼各层之照明电源均由楼层配电箱提供，大楼内照明系统分为正常照明系统及应急照明系统，应急照明采用照明灯具自带电池。

- 防雷系统：本工程经计算为二类防雷建筑物，采取防直击雷，防雷波侵入等防雷保护措施，本工程电子信息系统雷电防护等级为D级，进出建筑物的电子信息系统信号线缆安装2级信号浪涌保护器，各强弱电竖井，设备管道井内垂直敷设的金属管道及金属物的顶端及低端每3层和防雷装置联结；大楼屋顶防雷接闪器采用人工接闪带，并将形成不大于10mx10m或8mx12m的接闪网格；引下线全部利用柱内及剪力墙内之主筋做防雷引下线，各防雷引下线与底板内接地网（线）相连接，最终连接到各桩内主筋，建筑内各接地系统共有一个接地网。大楼保护接地电阻值要求不大于1欧。

- 暖通系统

- 空调系统：本工程报冷热源为风冷热泵式冷热水机组，机组集中设置于屋顶室外；心里咨询室、医务室、阶梯教室等冷热源为风冷热泵多联式空调机组，室外机置于二层屋面；舞蹈教室等冷热源为风冷热泵多联式空调机组，室外机置于室外屋面。

- 通风系统：本工程汽车库采用机械通风兼排烟系统；人防战时人员掩蔽所设清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式防护通风系统，全工事采用超压排风；卫生间、清扫间等设机械通风以排除臭气；变电所、污水处理间、电梯机房、水泵房设机械通风。

- 排烟系统：本工程地下车库按不大于2000㎡划分防烟分区，地下室车库通风系统兼作火警时排烟系统；报告厅舞台及观众厅分别设置机械排烟系统，报告厅有直通室外开门，机械排烟时自然补风，本工程所有楼梯间均采用自然排风。

## 监理工作范围、内容、目标

一、监理工作范围

本工程项目的监理工程范围包括：本工程项目开工后的全过程监理及保修期间的监理（包括桩基、土建等），对工程进行三控制、三管理、一协调。

土建工程：包括桩基、地下室及地面以上土建工程。

机电安装工程：包括暖通系统、给排水系统、电气系统、消防系统等工程。

装修工程：包括大厅、楼梯间、办公室、卫生间、外墙及所有公共区域的装饰。

二、监理工作目标

建设工程监理目标是指我公司承担该项目控制预期所达到的目标，包括如下内容：

| 序号 | 各项目标 | 目标实现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量目标 | 符合国家质量验收标准，整体竣工通过备案制验收标准，达到设计要求。 |
| 2 | 进度目标 | 保证施工合同工期和按时竣工，投入使用。 |
| 3 | 安全控制目标 | 严格执行国务院令(第393号)《建设工程安全生产管理条例》和省、市有关规定，工程实施过程中不得发生重大的安全事故，无管线事故和火灾事故，特别是人身伤亡事故，保证邻近建筑及市政设施的安全及正常使用。 |
| 4 | 文明卫生目标 | 本工程必须达到江苏省AAA标准化工地标准并获得称号。 |
| 5 | 环境保护目标 | 符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。 |
| 6 | 节能目标 | 符合图纸设计要求，符合国家和地方建筑节能法律、法规、规范要求。 |
| 7 | 合同履约目标 | 做到合同履约率达100％。 |
| 8 | 造价控制目标 | 实际工程造价控制在预算造价范围内。 |
| 9 | 廉政目标 | 在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，严格遵守监理人员职业道德。 |
| 10 | 信息管理目标 | 监理工作采用编码体系信息化。 |

三、监理工作内容

- 熟悉合同文件，调查施工环境条件；

- 在发包人的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；

- 根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

- 参加设计交底；

- 按规定程序初审本驻地监理标段承包人提交的施工组织设计(含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施)；

- 审查本驻地监理标段承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；

- 对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

- 验收承包人测定的地面线；

- 确认承包人提交的场地占用计划；

- 核算承包人对工程量清单的复核结果；

- 按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；

- 审批施工测量放线；

- 审批一般工程原材料和混合料配合比；

- 审查施工组织及人员配备；

- 审查承包人进场的施工机械设备；

- 审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

- 审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

- 审批分项(部)工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

- 验收构配件或设备；

- 按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

- 对关键工序进行签认；

- 对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

- 对已完工程按合同约定的方法进行计量；

- 按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

- 编写本驻地监理标段的监理月报；

- 主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

- 编制标段监理竣工文件；

- 编写监理工作报告。

## 监理工作依据

- 《中华人民共和国建筑法》及其它有效的法律、法规。

- 《建设工程质量管理条例》及《建设工程安全生产管理条例》。

- 《房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收备案管理暂行办法》。

- 《特种设备安全法》GB50300-2013

- 《实施工程建设强制性标准监督规定》。

- 《建筑地基基础工程施工质量验收统一标准》GB50200-2013。

- 《建设工程监理规范》。

- 《建筑起重机安全监督管理规定》。

- 《房屋建筑和市政建筑》。

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303--2002。

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243--2002。

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242--2002。

- 《塔式起重机安全规程》GB5144--2006。

- 《实施工程建设强制标准监督规定》建设部令第81号。

- 《建设工程高大模板支撑体系施工安全监督导则》建质[2009]254号。

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建办质[2018]31号。

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。

- 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011。

- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007。

- 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012。

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。

- 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008。

- 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012。

- 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010。

- 国家、江苏省颁布的现行有关建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定。

- 建设单位与施工单位签订的施工承包合同或协议。

- 完整的工程项目施工图纸及技术说明，包括《设计交底》，《图纸会审记录》等。

- 建设部《建筑安装工程质量检验评定标准》和《建筑安装工程施工验收规范》。

- 施工单位编制的经其总工程师批准并经建设单位、监理单位审查同意的施工组织设计（含施工技术核定单）。

- 各项设备的技术文件和安装说明。

- 经批准的设计变更。

- 与建设单位签定的《监理合同》和由建设单位批准的《监理规划》。

- 建设单位和监理单位以书面形式确认的其他决议、备忘录等。

- 监理单位与施工单位在工程实施过程中有关会议记录、函电及其他有效的文字记录，现场项目监理部监理工程师发出的有关通知书和指令等。

## 监理组织形式、人员配备及进退场计划、岗位职责

一、监理组织形式

本工程拟采用直线制监理组织形式，组织结构图如下：

承建单位、材料设备供应单位

总监理工程师

质量进度控制

合同管理、信息管理

土建监理

安装监理

协调

建设单位

参建单位

合同、索赔

文档、信息

造价控制

地基基础

主体结构

测量

建筑装饰

通风空调

建筑电气

建筑智能

建筑经济

给排水

外部单位/组织

安全管理

材料控制

说明：本工程拟采用直线式组织机构，由总监理工程师全权负责本工程的监理工作；按照监理工作的不同专业，将监理工程师分成若干专业组（如质量/进度控制组、合同/信息管理组、造价控制组等），分别对相关专业进行监理，各专业监理人员根据的项目进展的需要由总监理工程师及时安排进场。

项目监理部将按照监理合同约定，对各施工单位、材料设备供应商实施监理，对有关参建单位、相关组织进行组织、协调、配合等工作。

二、项目监理机构的人员配备及进退场计划

| 编号 | 姓 名 | 年龄 | 专 业 | 职 务 | 监理证书号 | 进场时间 | 退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李凯 | 54 | 电气 | 总监 | 国家注册监理工程师 32011537 | 2018.03 | 2019.05 |
| 2 | 吕泾平 | 61 | 土建 安装 | 专监 | 国家注册监理工程师 61004086 | 2018.04 | 2019.05 |
| 3 | 方建华 | 56 | 土建 市政 | 专监 | 国家注册监理工程师 32022527 | 2018.03 | 2019.04 |
| 4 | 鲍凯 | 31 | 园林 | 监理员 | 苏建工监员（宁）第1119508 | 2018.09 | 2019.05 |
| 5 | 何剑翔 | 23 | 装饰 | 监理员 | 苏建工监员（宁）第1118014 | 2018.03 | 2019.05 |
| 6 | 许磊 | 30 | 土木工程 | 监理员 | 苏建工监员（宁）第1631648 | 2018.05 | 2019.02 |
| 7 | 张荣亮 | 30 | 土建 | 见证员 | 见证房第03942号 | 2018.04 | 2019.03 |

备注：以上人员安排将根据工程实际进展作出适当调整。

三、项目监理机构的人员岗位职责

1、总监理工程师岗位职责

- 确定项目监理机构人员及其岗位职责；

- 组织编制监理规划，审批监理实施细则；

- 根据工程进展情况安排监理人员进场，检查监理人员工作，调换不称职监理人员；

- 组织召开监理例会；

- 组织审核分包单位资格；

- 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案；

- 审查开复工报审表，签发开工令、工程暂停令和复工令；

- 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；

- 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；

- 组织审查和处理工程变更；

- 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔；

- 组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；

- 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；

- 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；

- 组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

2、总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：

- 组织编制监理规划，审批监理实施细则；

- 根据工程进展情况安排监理人员进场，调换不称职监理人员；

- 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案；

- 签发开工令、工程暂停令和复工令；

- 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；

- 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔；

- 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；

- 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

3、专业监理工程师职责：

- 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；

- 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；

- 参与审核分包单位资格；

- 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；

- 检查进场的工程材料、设备、构配件的质量；

- 验收检验批、隐蔽工程、分项工程；

- 处置发现的质量问题和安全事故隐患；

- 进行工程计量；

- 参与工程变更的审查和处理；

- 填写监理日志，参与编写监理月报；

- 收集、汇总、参与整理监理文件资料；

- 参与工程竣工预验收和竣工验收。

4、监理员职责：

- 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；

- 进行见证取样；

- 复核工程计量有关数据；

- 检查和记录工艺过程或施工工序；

- 处置发现的施工作业问题；

- 记录施工现场监理工作情况。

## 监理工作制度

一、监理内部管理制度

1、内部会议制度

每月召开一次监理工作会议，主要研究工作问题，传达上级主管部门及公司的指示等；

2、对外行文审批制度

（1）凡由监理部发往上级主管部门、建设单位、施工单位的文函、合同、会议纪要、协议等文件，均应由总监审批盖章后签发；

（2）工程内部往来、停工支付款申请、质量技术签证、验收报告等，由专业监理工程师签字，总监审批签署，任何人不得以个人名义签发。

3、监理月报制度

（1）每月专业监理工程师向总监理工程师汇报一月内发生的重大问题。

（2）每月由总监工程师提出监理月报，报建设单位（业主）、监理公司。

（3）监理月报的填写内容：本月工程实施情况，本月监理工作情况（含：本月质量、进度、投资、安全监理的工作情况），本有施工中存在的问题及处理情况，下月监理工作重点。

4、监理日志制度

（1）由专业监理工程师将工程师中遇到的问题记入监理日志，填写内容：天气和施工环境记录、当日施工进展情况、当日监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）、其他有关事项。填写重点为当日监理工作中产生的问题和处理方法，不记流水帐。

（2）总监需对各专业工程师的日志每日过目，便于掌握各专业的监理动态。

5、收发文制度

（1）凡公司及其上级主管部门以及建设单位，施工单位等发来的文函以及会议纪要、合同协议等，一律签收登记，根据来文函的内容进行归档，编号管理。

（2）凡对外的文函、会议纪要、合同、协议及其他资料等，统一登记和编号存档，已归档的文函原则上不外借。

二、施工图纸会审及设计交底制度

1、图纸会审是指工程各参建单位（建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家）在收到设计院施工图设计文件后，对图纸进行全面细致的熟悉，审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。业主方在取得设计单位的施工图纸后交监理方、承包方做会审准备；

2、监理方在接到施工图纸后由总工办组织项目监理部人员对图纸中的如下内容进行会审准备：

(1)是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。

(2)地质勘探资料是否齐全。

(3)设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。

(4)设计地震烈度是否符合当地要求。

(5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏。

(6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。

(7)防火、消防是否满足要求。

(8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表；钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。

(9)施工图中所列各种标准图册，施工单位是否具备。

(10)材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题。

(11)地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。

(12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理，是否满足设计功能要求。

(13)施工安全、环境卫生有无保证。

(14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。

3、监理图纸审核的主要原则和重点：

（1）主要原则：

是否符合有关部门对初步设计的审批要求。

是否对初步设计进行了全面、合理的优化。

安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求。

设计深度是否符合设计阶段的要求。

是否满足使用功能和施工工艺要求。

（2）审核重点：

图纸的规范性；

建筑功能设计；

建筑造型与立面设计；

结构安全性；

材料代换的可能性；

各专业协调一致情况；

施工可行性。

4、由业主方约同设计单位组织施工图纸会审会议，先由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项，然后由施工单位提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题，通过业主、设计、施工、监理单位四方研究协商，拟订解决办法，写出会议纪要；

5、监理单位对施工图纸会审中提出的问题和设计方的答复，须以书面的形式由建设单位通知设计单位。

三、施工组织设计审查制度

1、施工前，施工单位必须编制施工组织设计或施工方案；

2、项目监理部总监组织全体监理人员审查施工组织设计或施工方案；

3、未经监理单位审核，单位工程不能开工，分项工程不能施工；

4、施工组织设计审查的基本内容：

（1）、编审程序应符合相关规定；

（2）、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；

（3）、资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需

要；

（4）、安全技术措施应符合工程建设强制性标准；

（5）、施工总平面布置应科学合理。

施工组织设计审查主要包括以下几点：

（1）施工方案和施工方法；

（2）施工总进度计划；

（3）施工管理人员组成；

（4）施工机具、设备计划；

（5）原材料、半成品需用计划；

（6）各工种劳动力组织计划；

（7）临时供水、供电措施；

（8）运输计划；

（9）施工准备计划；

（10）施工流水段的划分；

（11）施工场地总平面布置图；

（12）施工安全保证措施；

（13）工程质量、进度保证措施；

（14）文明工地管理措施；

（15）经济技术指标（包括技术节约措施）。

5、监理单位对施工单位所申报的施工组织设计，必须结合施工现场和工程要求，从组织管理、安全技术、经济等方面进行全面分析、综合考虑，确保施工方案在安全上和技术上可行、经济上合理，有利于保证施工安全；提高工程质量，施工总进度计划要满足合同对进度的要求。

四、开工审批制度

1、工程开工应具备的条件：

（1）有完备的施工图纸或按施工组织设计规定分阶段所必须具备的施工图纸，设计交底和图纸会审已经完成；

（2）施工组织设计已经由总监理工程师签认；

（3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实，并满足施工条件。

（4）进场道路及水、电、通信等已经满足开工要求，现场已完成施工准备，已经达到“四通一平”。

（5）有建设主管部门签发的施工许可证；

（6）有规划部门签发的规划许可证；

（7）已签订施工合同；

（8）已签订监理合同；

2、开工申请的审批制度：

（1）凡具备上述条件即可批准开工；

（2）停工后的复工参照执行。

- 工程材料、半成品质检制度

1、本工程所有材料需报业主确认后，方可进场。

2、对用于工程的主要材料、构配件、设备的进场必须具备正式的质量证明文件，即：出厂合格证、质保书、和材料化验单等，施工单位必须作检验。所有材料检验合格证，均须经监理工程师验证，否则一律不准用于工程。同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。

3、工程中所用的半成品必须有厂家批号和出厂合格证。钢盘混凝土和预应力钢混凝土构件，均应按规定方法进行抽样检验。

4、凡标志不清或怀疑质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同不符的一般材料，及重要工程或关键施工部分的材料，应进行全部检验。

5、材料质量抽样和检验方法，应符合《建筑材料质量标准和管理规程》

6、在现场配置的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等配合比，应先根据性能要求提出试配比例，经试验合格后才能使用。

7、监理工程师应检查工程上所采用的主要设备是否符合设计文件所规定的型号、规格和标准。

8、高压电缆、电压绝缘材料，要进行耐压试验。

9、项目监理机构对进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，必须要求施工单位在规定的期限内撤出施工现场，并保留相关的退场记录。

六、隐蔽工程、分项分部工程质量验收制度

1、隐蔽工程在进行下一工序施工之前，监理人员应按照设计要求，施工规范，对其进行检查与验收，及时签署隐蔽工程记录手续，并将记录交施工单位归入技术资料档案，如不符合有关规定，应以书面形式通知施工单位，令其整改合格后验签。未经监理单位验签，不得进行下道工序施工。

2、分项、分部工程质量验收

（1）监理应根据工程的实际情况，依据《建筑安装工程质量检验评定标准》对施工单位自评自检记录进行检验，由总监签署意见加盖监理专用章。

（2）在分项工程质量等级认定后，进行分部工程验收，并由总监签署意见验证。

七、单位工程中间验收及预验收制度

1、单位工程中间验收

（1）单位工程或分部工程完工后转交安装工程施工之间或其他中间过程，监理均需中间验收，验收制度同分部工程；

（2）施工单位未经监理单位中间验收认可，不得继续施工。

2、单位之间预验收

通过对分项分部工程质量的验收，结合工程质量资料的核查和工程外观及使用功能作出综合评定，由总监签证建议质量等级。

八、技术经济签证制度

1、质量、技术签证

由专业质检工程师、现场质检员在质量、技术方面的原始凭证上签字后，由总监核签后方可具备法律效力。

2、进度、计量签证

由专业监理工程师、现场检查员在支付工程进度款、计算索赔、延长工期的原始凭证上签字后，由总监核签方可生效。

3、费用签证

凡涉及停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用、材料调价等的签证，必须经总监核签后方可生效。

九、现场工地例会制度

1、每周开一次现场工地例会，由总监主持，有业主代表、施工单位项目经理及相关主要技术人员、设计单位现场工程师参加，工地例会内容如下：

（1）协调总包方不能解决的问题；

（2）上次协调会议决定问题的执行结果检查；

（3）检查上周质量、安全、进度、文明施工现场情况，落实本周的要求；

（4）现场重大事宜。

2、根据协调会的决议发布会议纪要，由参加会议各方人员签字后下发参加例会单位存档，监理部存档一份，报公司一份。

十、施工备忘录签发制度

1、工程监理期间，当监理人员发现问题，但尚未造成事实性结果，尚有避免造成损失的可能时，或可以节省工程造价等情况，监理单位可发出监理备忘录。

2、下列情况可发监理备忘录：

（1）图纸会审提问，应用备忘录通知业主；

（2）下达施工暂停令之前，可先发监理备忘录，然后与业主沟通，取得一致意见，再向施工单位发暂停施工令；

（3）当发现有可能造成索赔的情况时，发出备忘录通知业主，使其迅速采取措施，避免索赔事件的发生；

（4）其他情况；

3、备忘录必须发给与监理人员发现问题的有关单位，由监理工程师签字，总监核签后加盖印章。

十一、资料管理制度

1、项目总监理工程师对项目监理文件资料的完整性和准确性负全面责任，资料管理员和各专业监理工程师则根据各自职责做好文件资料工作，向总监负责。

2、文件、资料的内容

与项目监理工作有关的文件资料，随受监工程项目的具体情况而异。一般可分为如下几类：

（1）合同文件类

包括各种协议文件、招投标文件、合同文件等。

（2）设计文件类

包括设计单位编制的可行性研究、初步设计、施工详图等勘察设计文件、图纸交底以及图纸会审纪要、设计修改通知单等。

（3）施工文件类

包括承包商编制的施工组织设计，施工方案，施工进度计划，施工技术措施，分包单位资格报审文件资料，施工控制测量成果报验文件资料，工程材料、构配件、设备报验文件，联系单、申报单、核定单等。

（4）业主指示类

包括来自业主的指令、文件、信息，以及上级机关、主管部门对工程技术性问题的规定、批示、决定、指示和审查意见等。

（5）施工监理类

工程建设监理合同、总监理工程师任命书，工程开工令、暂停令、复工令，工程开工或复工报审文件资料

工程变更、费用索赔及工程延期文件资料

工程计量、工程款支付文件资料

监理规划

分部分项工程监理细则

监理通知单、工作联系单与监理报告

见证取样和平行检验文件资料

监理月报、监理日志、旁站记录

第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要

工程质量或生产安全事故处理文件资料

工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料、监理工作总结

单位工程竣工验收证书

6）其它

有关报刊、图书及技术性资料（标准、规范、规程、质保资料、计算机软件等）

其它有价值的技术文件材料

3、文件、资料的管理

（1）建立收发文登记制度，严格文件收、发程序

对有关收、发的文件、资料，应建立收、发文登记制度。收发文应立即登记，并及时传阅和处理，留下处理记录。

（2）项目监理部宜建立本项目的工作分解结构，并建立相应文件资料的分类编码。监理文件资料应统一编号，分门别类放于文件夹（盒）内，每个文件夹（盒）内建立文件资料目录表。

（3）项目监理部的监理人员查阅已存入文件夹（盒）内的资料后应及时归放原处。

（4）监理人员离开监理项目时，不得带走监理文件资料，不得违背监理合同中关于保守工程秘密的规定。

4、监理档案资料的移交：

（1）工程项目竣工后，项目监理部负责将监理文件、资料整理归档。

（2）每个项目的监理档案资料封面应注明工程名称、业主单位、总承包单位、开工、竣工日期、总监理工程师的审核签字和编号。

（3）工程项目竣工后，由项目监理部将全部监理档案资料整理装订后，向公司办公室移交，并办理有关移交手续。

（4）工程竣工后，项目监理部向办公室移交的项目监理档案资料的内容主要为监理文件（详见：资料管理制度的文件、资料内容），同时还包括以下内容：

1）收、发文登记本、记录；

2）会议纪要、专题报告；

3）监理项目工作日志、施工监理日报；

4）工程预（结）算审核记录及重要的付款签证记录；

5）工程质量事故处理方案申报单或其它；

6）与业主、设计单位来往的重要函件或其它（如果有）；

7）重要的隐蔽工程照片；

8）其它。

十二、工程变更及索赔管理制度

一）审核工程变更费用申请

1、审核程序

（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改的专题会议；

（2）总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估；

（3）总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；

（4）项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。

2、审核要点

（1）是否因承包商违约或承包商自身原因所致，如是则费用由承包商承担；

（2）原合同中是否有适用于变更工程的价格，如有则按合同已有的价格计算变更合同价款；

（3）原合同中有类似于变更情况的价格，可以此作为基础变更合同价款；

（4）原合同中没有类似适用的价格，由承包商提出的变更价格是否适当。

3、审核时效

按合同规定或与承包商协商确定审核时间。

4、审核负责人

审核工程变更费用申请经专业监理工程师审查后，由项目总监审核后签署意见。

二）索赔审核

1、审核程序

（1）受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔；

（2）收集与索赔有关的资料；

（3）受理施工单位在合同约定的期限内提交的费用索赔包申报；

（4）审查费用索赔。需要施工单位进一步提交详细资料时，应在施工合同约定的期限内发出通知；

（5）与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。

2、审核依据：

（1）法律法规；

（2）勘察设计文件、施工合同；

（3）工程建设标准；

（4）索赔事件的证据。

3、审核要点

（1）对于索赔成立的条件

与合同相比已经造成实际的额外费用增加或工期损失；

造成费用增加或工期损失的原因不是由于施工单位的过失；

按合同规定不应由施工单位承担的风险；

施工单位在事件发生后的规定时间内（一般为28天）提出了书面的索赔意向通知。

（2）对于索赔证据

必须具备真实性；

必须具备全面性；

必须符合特定条件；

必须具备及时性。

（3）分清索赔事件的责任；

（4）工期索赔必须发生在网络计划的关键线路上；

（5）注意区分指定分包和一般分包的违约；

（6）核算经济索赔应注意：

取费的合理性；

计算的准确性。

4、审核时效

根据合同规定或视具体情况与承包商商定的审核时间内完成。

5、审核负责人

（1）审核索赔经专业监理工程师审查提出意见后由项目总监审核并签署意见；

（2）监理项目部仅有权审核或批准施工单位提出的合同约定内的索赔要求。

三）延长工期审核

1、审核程序

（1）承包商填写延长工期申报表，并按表中要求提供延长工期原因、计算方式及有关资料；

（2）项目总监组织专业监理工程师审阅材料，必要时可组织业主、设计单位进行会审，提出意见；

（3）项目总监审核后签署意见（必要时另附书面材料），报业主。

2、审核要点

（1）分析出现进度偏差的原因；

（2）分析各种偏差对后续施工产生的影响；

（3）工程延期给后续施工单位造成的损失；

（4）对材料物资供应的影响；

（5）劳动力供应情况；

（6）对投资的影响；

（7）外界自然条件的影响；

（8）后续施工活动及总工期允许拖期幅度。

3、审核时效

监理项目部根据合同规定或在一周内完成审核工作。

4、审核负责人

审核延长工期报审表由项目总监负责。

十三、主要安全管理制度

1、 施工组织设计安全技术措施审查制度；

1)  施工单位编制施工组织设计应包括安全技术措施的内容；

2)  施工组织设计的审查，由总监负责，组织专业监理工程师和监理员进行；

3)  审查内容包括其编制、审核、批准手续是否齐全，安全技术措施是否合理、完善，组织机构、制度、人员、设备等是否落实。审查不符合要求的应通知施工单位修改补充后再报监理审查；

4)  审查同意后，填写审批意见，由总监签批后返回施工单位实施。

2、专项施工方案审查制度

1)  专项施工方案审查由总监组织专业监理工程师和监理员进行；

2)  施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应经过专家论证，具体项目见“安全生产监督管理方案”一章。

3)  审查内容包括编制人、审核人、批准人是否齐全；重要的专项施工方案应附安全验算结果并经施工单位技术负责人批准；是否符合国家法律法规和强制性技术标准、规范等。

4)  审查同意后，填写审批意见，由总监签批后返回施工单位实施。

3、安全隐患处理制度

1)  监理人员在实施监理过程中，应注意发现施工现场是否存在安全事故隐患；

2)  安全事故隐患主要指：①施工单位无方案施工或未按施工组织设计、专项施工方案施工；②施工单位违反强制性标准，规范施工；③施工单位未按设计图纸施工；④施工单位未按施工规程施工、违章作业；⑤施工现场安全事故先兆；⑥其他不安全的情况；等。

3)  监理人员发现安全事故隐患应立即向总监理工程师报告。

4） 总监根据事故隐患的严重程度决定口头或签发《监理工程师通知单》要求施工单位整改。

4、严重安全隐患报告制度

1)  监理机构发现严重安全隐患总监应签发《工程暂停令》，指令施工单位暂停施工进行整改，并及时向建设单位报告。

2） 检查施工单位的整改情况；安全隐患消除后，经监理检查验收合格，批准施工单位的《工程复工报审表》。

3)  如施工单位拒不整改或不暂停施工，应立即向有关主管部门报告。

4） 对过程资料进行整理归档。

5、执行法律法规和强制性标准制度

1)  监理规划、监理细则、工程质量评估报告等监理文件，必须符合国家法律法规和强制性标准、规范要求。

2)  审核施工单位施工组织设计、专项施工方案，应审核其符合国家法律法规和现行强制性标准规范情况。

3)  建筑材料、建筑构配件和设备以及施工工序必须符合国家法律法规和现行强制性标准规范规定；监理人员认为工程施工不符合法律法规和现行强制性标准规范要求的，应要求施工单位改正。

4)  发现工程设计不符合国家法律法规和强制性标准、规范要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

## 第六章 工程质量控制

一、质量控制目标及内容

1、质量控制目标

依据与工程项目有关的法律、法规、规范和标准，通过控制影响工程质量的各种因素，使工程项目的实体质量、使用功能等各方面满足业主的要求，即本工程质量符合国家质量验收标准、满足设计功能。

2、质量控制内容

（1）开工前准备阶段监理质量控制内容

- 施工现场的复查，包括界桩、标准点的定位复核。

- 施工环境调查，对所发现的影响质量的重大外部因素写出评估报告及制定预防措施。

- 由项目总监组织专业监理人员熟悉监理合同、施工承包合同，认真熟悉施工图纸及有关设计说明和技术资料，充分了解项目设计意图和各项技术要求。

- 协助建设单位组织设计交底及图纸会审工作。

- 审查承包商的施工准备工作，包括承包商的管理机构和负责人名单，承包商现场人员及进场计划，进场设备、机械的数量、型号、规格等计划。

- 对承包商编制的施工组织设计、重要技术方案进行审查，必要时对特殊项目建议建设单位组织专家进行专项评审。

- 根据合同条款规定，审查现场开工条件。

（2）质量的事前控制内容

  - 根据招标文件及合同条款规定，审查分包商的资质；

  - 根据工程承包合同有关条款，依据设计文件，对承建商采购材料、设备及构配件进行控制，主要材料的规格、型号、样式应征得业主的认可。业主提供材料设备时，应业主的要求，专业监理工程师可以协助业主进行设备选型，设备到货后依照合同组织开箱验收并办理相应手续。

  - 施工机械的质量控制。对工程质量或对安全有重大影响的施工机械、设备，应审核承包商提供的技术性能的报告，塔吊等必须通过安检部门验收，凡不符合要求的不能使用；

  - 要求承包商建立健全质量保证体系，并检查督促其有效实施。

  - 要求承包商实施目标管理制度，在项目监理过程中，如发现承包商的施工管理人员或技术操作工人的技术水平不能满足要求，管理混乱，忽视施工质量时，项目总监应按实向业主汇报，及时提请业主撤换不合格的施工承包商或施工管理人员和工人。

  - 总监组织专业监理工程师审核施工组织设计，提出审核修改意见；总监组织审查承包单位质量管理体系，技术管理体系和质量保证体系；审核施工方案，尤其要认真审核新材料、新工艺、新技术等施工方案；对进场的材料、设备严格按合同约定或有关工程质量管理文件规定进行抽样检验，并按比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检，合格后方可用于本工程。

（3）质量的事中控制内容

    - 要求承包商建立和完善工序控制体系。把影响工序质量的因素都纳入管理状态，对重要工序应建立质量管理点，及时检查或审核承包商提交的质量统计分析资料和质量控制图表；

    - 项目监理部按监理质量目标的要求，督促承包商加强施工工艺管理，认真执行工艺标准和操作规程，以提高项目质量稳定性；加强工序控制，对隐蔽工程实行验收签证制，对关键部位关键工序进行旁站监理，加强中间检查和技术复核，防止质量隐患。严格验收制度，严格检查验收各道工序，达到要求验收通过后方可进行下道工序施工。

    - 各监理人员作好监理日报，认真做好数据统计分析，对不符合质量标准的提出专题报告，由项目总监签发送业主及承包商。检查承包商是否严格按照现行国家建筑安装施工规范和设计图纸要求进行施工。

    - 专业监理工程师应经常深入现场检查施工质量，发现质量问题，及时向有关责任人提出口头整改意见或发监理工程师联系单，如整改不力或坚持不改，可由项目总监直接向承包商签发书面整改通知单、指令单。

    - 审查技术变更和会签设计变更。凡因施工原因需修改设计，应通过现场设计代表，经设计单位研究确定后提出设计修改通知。

    - 专业监理工程师参与设备调试和工艺调试，对各类水泵、空调设备、变电设备等进行单机试运转及无负荷联合试运转和电气照明、动力试运行的试验；

    - 监理工程师应认真履行监督职责，深入施工现场，以预控为主，及时发现问题，早期处理，防止一般性工程质量事故，杜绝重大工程质量事故。

    - 组织现场质量协调会。

（4）质量的事后控制内容

- 过程验收：按规定的质量验收标准和方法，对完成的分项、分部工程，单位工程进行检验；

- 竣工验收：收到承包商工程验收申请报告，项目总监组织有关单位进行预验收，并将预验收结果通告承包商，并督促承包商对不合格项的整改；协助业主组织竣工验收工作；审查承包商提交的竣工资料和竣工图；整理工程项目技术文件资料。

二、质量控制程序流程

1、质量控制工作总程序及控制要点

审查施工组织设计（方案）变更文件

（总监理工程师组织）

签认施工组织设计（方案）变更文件

（总监理工程师）

审查重点部位、关键工序

的施工措施

（专业监理工程师）

组织新材料、新工艺、新技术、新设备专题认证

（专业监理工程师）

签认施工工艺、施工措施

（专业监理工程师）

复核测量放线成果

（专业监理工程师）

审查承包单位实验室

（专业监理工程师）

材料、构配件、设备质量控制

（专业监理工程师）

检查承包单位计量设备

（专业监理工程师）

抽查、巡视检查、旁站监督

（专业监理工程师、监理员）

签认隐蔽工程报验申请

（专业监理工程师）

审核、签认分项工程质量验评资料

（专业监理工程师）

审核、签认分部工程和单位工程质量验评资料并组织现场抽查

（总监理工程师）

质量控制要点：

（1）部分程序细化部分详见施工准备阶段监理工作程序以及本节。

（2）处理质量问题涉及到进度及费用问题时，必须考虑项目全局利益，经与其他专业监理工程师充分协商后，再确定最终处理意见。

（3）工程计量、中间进度款支付、最终支付过程中，质量工程是应充分发表意见，保证所有支付项目质量均符合合同规定。

2、旁站检查工作程序及控制要点

分项工程各工序施工

（承包单位）

工程质量自检合格

（承包单位）

工程施工质量检查

（专业监理工程师）

进入下一道工序施工

（承包单位）

落实整改措施

（承包单位）

不合格

合格

质量控制要点：

（1）专业监理工程师必须按监理规范以及监理实施细则的要求对施工现场进行旁站监理，总监理工程师根据监理规划要求对现场进行巡视检查。

（2）旁站监理的主要内容：

- 承包商是否按经批准的施工组织设计进行施工。

- 关键部位的操作是否符合规范的要求，质量是否合格。

- 是否按规定进行各项报审、检查和验收。

（3）专业监理工程师在巡视检查中，要对工程实物质量进行抽查，并留下记录。

（4）总监应对夜间施工、节假日值班作出安排，确保施工现场有监理人员到位。

3、隐蔽工程验收监理工作程序及控制要点

隐蔽工程施工

（承包单位）

隐蔽工程自检合格

（承包单位）

审核承包方自检结果

（专业监理工程师）

隐蔽工程验收

（专业监理工程师）

落实整改措施

（承包单位）

不合格

合格

隐蔽工程验收

（总监理工程师）

质量控制要点：

（1）施工中经后道工序遮盖后不宜或不能再检查的工程内容均属隐蔽工程验收范围。

（2）重要的隐蔽工程验收项目：

- 桩基工程；

- 基坑验槽；

- 钢筋工程；

- 钢结构的地脚螺栓；

- 变形缝以及防火节点构造工程；

- 设备管线预埋；

- 防水工程（防水工程基础处理、防水层数）；

- 外墙与屋面、地面保温工程；

- 各种变裂缝的处理；

- 管道的接头、防腐、保温、基底、支架的施工；

- 室内装饰工程骨架、防火；

- 电气的跨接、避雷引下线、接地极埋设与接地带连接处焊接。

（3）专业监理工程师应在承包商的隐蔽工程验收单上签署验收意见，并备份存档。

分项工程所含检验批完工自检合格

（承包单位）

填报工程检验批报验申请表

（承包单位）

现场检查

（专业监理工程师）

资料检查

（专业监理工程师）

检查结果汇总

（专业监理工程师）

签署工程检验批质量验收单

（专业监理工程师）

分项工程所含检验批全部完成，提交分项工程报验单

（承包单位）

审核分项工程报验单

（专业监理工程师）

签署分项工程报验单

（专业监理工程师）

通知承包方整改

（专业监理工程师）

通知承包方整改

（专业监理工程师）

合格

不合格

4、检验批、分项工程验收工作程序及控制要点

质量控制要点：

（1）检验批的验收应严格按《建筑工程质量验收统一标准》。

（2）专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划要求。

（3）监理工程师的评定与承包商的自评相差较大，双方应按标准共同确定检查数量和方法，否则监理工程师应坚持自己的评定意见，并附监理检查评定表。

（4）分项工程经验收评定后方可进入下道工序。

5、分部工程验收工作程序及控制要点

编写质量评估报告

（专业监理工程师）

填报中间交工验收申请单

（承包单位）

审查中间验收资料

（专业监理工程师）

审查结果

落实整改措施

（承包单位）

不合格

合格

签发中间验收签证

（专业监理工程师）

质量控制要点：

（1）分部工程的验收结果在分项评定的基础上经统计而得。

（2）分部验收的工程质量评估报告应表明监理方对工程质量评定的意见。

（3）地基基础与主体分部工程的质量评定应给施工企业技术部门和质量部门核定后再向监理报审。监理工程师确认评定意见前应进行现场检查。

6、单位工程验收工作程序及控制要点

验收合格后提出预验收申请

（承包单位）

监理单位审查资料及现场预验

组织初验

（总监理工程师）

落实整改

（承包单位）

复验

（专业监理工程师）

提交工程档案资料

并提出竣工验收申请

（承包单位）

不合格

不合格

合格

合格

质量控制要点：

（1）总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能进行全面检查，对需要进行功能试验的项目应督促承包单位及时完成。

（2）单位工程验收要在承包单位自查自评的基础上，结合质量保证资料核查，观感质量评定和关键部位全面进行检查。

（3）检查中发现的质量问题和缺陷要按部位、按层次逐项列出清单，要求承包单位限期整改，验收中存在的质量问题不得隐瞒。

（4）总监配合建设单位组织各方和政府有关部门共同验收，再由政府有关部门备案。

（5）竣工备案制具体工作程序执行当地政府部门要求。

发生质量事故

发出停工令

（总监理工程师）

暂停施工

（承包单位）

填报《工程质量事故报告单》

（承包单位）

上报主管部门

（建设单位）

事故调查（承包单位）

事故原因分析（承包单位）

研究、制订处理方案（承包单位）

提交《质量缺陷调查报告》（承包单位）

组织审查《调查报告》

（总监理工程师）

研究确定处理方案

（参建各方）

实施处理方案

（承包单位）

完成处理，自检申请验收

（承包单位）

检查验收

（总监理工程师）

提交《质量缺陷调查报告》

（承包单位）

向建设单位、监理单位技术主管部门提交书面报告

（总监理工程师）

恢复施工

（承包单位）

发出复工令

（总监理工程师）

补充调查

（承包单位）

提出新方案

（承包单位）

符合要求

不处理

原因不明

7、工程质量事故处理方案审核工作程序及控制要点

质量控制要点：

（1）工程质量事故处理方案凡涉及改变结构，改变使用功能，必须经设计单位及建设单位同意，并签署意见。

（2）总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法（包括必要的检测）提出审核意见。

（3）总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审，宜事先向建设单位报告。

三、质量控制要点

1、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后予 以签认。

施工方案审查的基本内容：

1）编审程序应符合相关规定；

2）工程质量保证措施应符合有关标准。 施工方案报审表应符合附录 A1 表的格式。

2、 分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业 监理工程师提出审核意见后，由总监理工程师签发。

分包单位资格审核的基本内容：

1）营业执照、企业资质等级证书；

2）安全生产许可文件；

3）类似工程业绩；

4）专职管理人员和特种作业人员的资格证书。 分包单位资格报审表应符合附录 A4 表的格式。

3、专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认 证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后 报总监理工程师签认。

4、专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。检查、复核的内容：

1）施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；

2）施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。

5、专业监理工程师应检查施工单位的试验室，检查的内容：

1）试验室的资质等级及试验范围；

2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

3）试验室管理制度；

4）试验人员资格证书。

6、项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件，并按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。

对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件，项目监理机构应要求施工单位 限期将其撤出施工现场。

7、专业监理工程师应要求施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定 报告。

8、监理人员应对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站， 填写旁站记录。

9、专业监理工程师应根据施工单位报验的检验批、隐蔽工程、分项工程进行验收，提出验收意见。总监理工程师应组织监理人员对施工单位报验的分部工程进行验收，签署验收意见。

对验收不合格的检验批、隐蔽工程、分项工程和分部工程，项目监理机构应拒绝签 认，并严禁施工单位进行下一道工序施工。

10、项目监理机构发现施工存在质量问题的，应及时签发监理通知，要求施工单位整改。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

11、项目监理机构发现下列情形之一的，总监理工程师应及时签发工程暂停令，要求 施工单位停工整改：

1）施工单位未经批准擅自施工的；

2）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；

3）施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的；

4）施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的。 项目监理机构应对施工单位的整改过程、结果进行检查、验收，符合要求的，总监理工程师应及时签发复工令。

12、对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。

项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

13、项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签发单位工程竣工验收报审表。

14、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经总监理工程 师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

15、项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。

## 第七章  工程造价控制

一、造价控制目标和任务

1、造价控制目标

在满足合同的技术和商务要求的基础上，按照总体进度计划完成任务，并在批准的控制预算内，并在满足业主质量、功能的前提下，尽量降低工程费用。本项目造价控制的目标是使本工程的实际投资额不超过本工程的投资估算。

2、造价控制任务

（1）造价事前控制

掌握施工图预算，熟悉设计单位提出的工程项目概算（如有），如业主需要，协助业主做好施工阶段投资分解，编制费用使用计划，根据合同总的投资目标、工程进度计划和分部分项工程的划分，制订出项目按季、按月的投资计划，和分部分项工程的费用计划，作为其后工程实施和检查、分析、比较的依据作好动态控制工作；

熟悉每一份施工合同条款的内容，严格把握住合同计价方式、合同价调整方式、付款方式等关键条款；

组织施工难点的技术措施论证会，从技术、经济角度优选最佳方案，降低造价；

协助业主确定造价控制目标，为了控制项目投资，协助业主合理地确定工程项目造价控制目标值，包括工程项目的总目标值、分目标值、各细目标值。根据目标值和合同价构成因素，明确造价控制的重点；

审查施工组织设计，监理工程师对承包商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划进行审查，使其在合理的状况下施工；

监理工程师在已知条件的情况下，尽可能对工程风险进行预测，分析可能发生索赔的诱因，制定防范性对策，减少索赔事项；

协助业主履行合同义务，如提醒业主如期提交施工现场；及时提供设计图纸等技术资料；按期、按质、按量地供应由业主负责的材料、设备，从而保证承包商能如期开工、连续施工、减少向业主索赔的机会。

（2）造价事中控制

对已完成的分部分项实物工程量进行复核；详细记录工程进度、质量、设计修改等信息和工程施工过程与合同造价控制有关信息，审核承包商测算的各特殊项目的单价（当合同工程量清单中无相同或类似项目可以套取时）并报业主审核，每月审核承包商提交的工程量报表，并由项目总监签署合格工程量报表监理审核意见及承包商付款申请表，作为业主支付进度款的依据。

（3）造价事后控制

严格把关，做好工程量审核汇总的结算记录资料。

二、造价控制程序流程

1、工程造价控制工作总程序及控制要点

否

有

无

无

有

否

有

有

无

有

无

有

审核已完工程实物量

审核已完工程结算书

投资目标分解

编制资金使用计划

审核施工组织设计

有无不合理之处

修改组织施工设计

施  工

提出索赔文件件

已完工程结算单

修改已完工程结算书

已完工程结算

修改索赔文件

签证索赔文件

认可索赔文件

实际投资与合同作比较

分析原因，采取纠偏

未完工程投资预测

确定投资目标调整方案

修改竣工决算文件

审核竣工决算文件

竣工决算文件

竣工决算

结束

有无索赔可能

有无不合理处

有无偏差

投资目标调整？

有无不合理之处

有不合理部分

控制要点

- 协助建设的那位编制总工程造价分解规划，并在项目实施过程中控制其执行。在必要时及时建议业主调整总工程造价规划。

- 协助建设单位编制工程项目各阶段资金使用计划，并控制其执行。

- 协助建设单位确定招标文件和合同文件中有关工程造价控制的条款。

- 严格控制工程变更，根据本工程合同文件，审核承包商申报的工程增减预算。

- 在项目实施过程中，进行工程造价计划值与实际值的比较，并每月、季、年提交各种工程造价控制报表。

- 对计划、施工、工艺、材料及设备作必要的技术经济比较论证，以挖掘节约工程造价、提高经济效益的潜力。

- 确认已完成工作量，审核承包商提出的工程付款申请并报业主确认。

- 计算、审核各类索赔金，做好索赔受理与反索赔工作，维护业主的合法利益。

2、工程计量工作程序及控制要点

分部分项工程完成

（承包单位）

填报计量通知

（承包单位）

审查文件资料

（专业监理工程师）

无问题

现场计量

（专业监理工程师、承包单位）

填写《中间计量表》

（专业监理工程师）

进一步检查计量记录

（专业监理工程师）

存在问题

是否存在异议

（承包单位）

是

进入支付程序

否

退还资料、暂不计量

（专业监理工程师）

控制要点：

（1）计量原则

不符合合同文件要求的工程不得计量。

按合同文件所规定方法、范围、内容、单位计量。

按监理工程师同意的计量方法计量。

（2）承包单位填报计量通知、监理工程师进行现场计量以及填报计量表的期限应符合合同规定。

（3）监理工程师可根据工程特殊情况增加计量次数，但应提前向承包单位发出通知，承包单位要求增加计量次数，应书面申请。

三、造价控制要点

1、项目监理机构应按下列程序进行工程计量和付款签证：

1）专业监理工程师审查施工单位提交的工程款支付申请；

2）专业监理工程师进行工程计量，对工程款支付申请提出审查意见；

3）总监理工程师签发工程款支付证书，并报建设单位。 验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位，项目监理机构不进行工程计量。

2、项目监理机构应对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整 建议，并向建设单位报告。

3、项目监理机构应按下列程序进行竣工结算审核：

1）专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算申请，提出审查意见；

2）总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，并与建设单位、施工单位协商，达成一致意见的，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书，报建设单位；不能达成一致意见的，应按施工合同约定处理。

## 第八章  工程进度控制

一、工程进度控制目标和任务

1、工程进度控制目标

进度控制的目标与业主和承包单位签订的工程承包合同确定的工期相一致，并确保工程按期建成。

2、工程进度控制任务

（1）事前进度控制

1）由项目总监组织专业监理工程师审核或编制施工总进度计划。项目实施进度计划为项目实施过程中起控制作用的工期目标，它是确定施工承包合同条款的依据，审核内容如下：

施工总工期应符合合同工期；

各施工阶段或单位工程包括分部、分项工程的时间安排是否符合工期总目标的要求，相互之间的安排是否协调；

计划中各施工项目（工作）的施工顺序是否符合工艺要求，有无逻辑关系错误；与人员、材料、设备等的进场计划是否协调；

关键线路是否正确；

在冬季、夏季、雨季等季节工程施工的合理安排，并应采取有效的预防和保护措施；

对运行、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间空间。

2）项目总监在确定满足上述要求并与建设单位协商后，签署《施工进度计划报审表》，并报建设单位批准，作为监理的控制目标；

3）审核承包商提交的施工进度网络图，分项流程图。主要审核是否符合总工期控制目标的要求；审核施工进度计划与施工方案的协调性合理性；

4）审核承包商提交的施工方案和施工总平面图；

5）与建设单位协商，制定由建设单位供应材料、设备的采购、供应计划；

6）督促并检查承包商做好施工准备工作，其主要内容应包含如下：

所需主要材料和设备的到货日期是否有保证；

主要技术、管理人员及施工队伍的进场日期是否已落实；

测量标志的复核及施工测量，材料检查及标准试验的工作是否已落实，试验室的建设及设备是否已落实；

驻地建设、运输道路、供电、供水等临时设施是否已经解决或已有可靠的解决方法等；

计划目标与施工能力的适应性。

7）项目总监对上述各事项进行审核、协调后，在正式开工之前，可向业主提交《进度控制专题报告》，其主要内容为：

对进度计划的分析，主要分析进度计划是否合理，能否实现；

进度目标实现的风险分析，主要结合本工程特点，就施工技术、施工力量、施工方案、施工环境等方面进行风险分析；

业主应注意问题，主要就设计图纸进度、设备供应进度、周边环境协调、资金到位情况等进行论述；

监理的建议，主要就如何使进度目标的实现提出设想和建议。

8）重大进度控制专题报告采在主送建设单位的同时抄送公司管理部。

（2）事中进度控制

1）协助承包商实施进度计划，随时检查施工进度计划的关键控制点，动态了解进度计划实施情况；

2）检查和审核施工承包商提交的季度、月度计划，由项目总监审核施工承包商填写《施工进度计划报审表》；

3）严格进行进度检查，为了解施工进度的实际状况，避免承包商超报已完工作量，专业监理工程师需进行必要的现场跟踪检查，以检查现场工程量的实际完成情况为进度分析提供可靠的数据资料。进度分析的重点为：

计划进度与实际进度的差异；

形象进度、实物工程量与指标完成情况的一致性。

4）建立反映工程进度状况的统计办法，进度情况表应逐日记载每日形象部位及完成的实物工程量，记录影响施工的各种因素，延误原因，采取的措施等；

5）进行工程进度的动态控制。当实际进度与计划进度发生差异时应分析产生的原因及进度偏差将带来的影响并进行工程进度预测，以《工程联系单》向施工承包商提出进度调整措施的建议，要求施工承包商相应调整施工进度计划及设计、材料设备、资金等进度计划，调整工时、人员、机具配备等；

6）通过与业主及承包商协调，调整工期目标并与业主协商后由项目总监核签《工程临时/最终延期报审表》，制定重新调整的进度计划并付诸实施；

7）组织现场进度协调会，主要内容包括：及时分析、通报工程施工进度情况；协调承包商不能解决的工程内、外关系问题（设计、物资供应、资金、外界干扰等）；检查上次协调会结论执行情况；总结管理上的问题；现场其它有关事宜；

8）项目总监定期向业主汇报有关工程实际进展状况，并在每月的《监理月报》中向业主报告工程进度控制情况。必时也可提出专题报告。

（3）事后进度控制

1）与承包商制定保证工期不突破的对策措施：

技术措施：如缩短工艺时间，减少技术间歇期，实行平行流水和立体交叉作业等；

组织措施：如增加作业队数，增加工作人员数，增加工作班次等；

经济措施：如实行包干奖金，提高计价单价，提高奖金水平等；

合同措施：利用合同文件所赋予的权力督促承包商按期完成工程项目，利用合同文件规定可采取的各种手段和措施监督包括加快工程进度；

其它配套措施：如改善外部配套条件，改善劳动条件，实施强有力的调度等。

2）因进度差异导致原计划不能如期完成，则项目总监应书面向业主提出报告，提出补救措施的建议，要求施工承包商调整一相应的施工计划、材料计划、资金计划等，提出新的进度计划，填写《施工进度计划报审表》报项目总监审核。

3）处理工程索赔与反索赔（主要是处理工期方面的索赔及反索赔）及延期审核工作；

4）根据实际施工进度，及时修改和调整监理工作计划，以保证下一阶段工作顺利开展；

5）工程项目进度资料的收集整理。

二、工程进度控制程序流程

1、进度控制工作总程序及控制要点

收集、熟悉进度控制工作有关资料

（专业监理工程师）

工程进度控制风险分析

（总监理工程师、专业监理工程师）

制定进度控制方案

（专业监理工程师）

审批承包单位进度计划

（总监理工程师）

检查、分析进度计划的实施

（专业监理工程师）

编制下一期进度计划

（承包单位）

通知承包单位采取

纠偏措施

（专业监理工程师）

实际进度与计

划进度比较

工程是否竣工

工程竣工

与建设单位协商

（总监理工程师）

重新调整进度计划

（承包单位）

严重滞后

一般滞后

符合

是

控制要点：

（1）审批进度计划、检查进度计划工作细化部分详见本节后序内容。

（2）工程进度控制风险分析要结合本项目进度控制目标和工程具体特点由总监理工程师组织编制，并以专题报告形式向建设单位报告。

（3）编制进度控制方案后要及时向施工单位交底，并明确和统一进度节点控制计划。

2、进度计划审批工作程序及控制要点

明确进度计划编制原则、依据、划分及内容

（专业监理工程师）

编制进度计划

（承包单位）

提交进度计划

（承包单位）

进度计划初审

（专业监理工程师）

进度计划审批

（总监理工程师）

批件返回承包单位

（资料管理人员）

进度计划实施

（承包单位）

不合格或提出

调整意见

合格

控制要点：

（1）承包单位应根据工程进展情况分别编制总体进度计划、年度进度计划，关键工程进度计划以及阶段性进度计划，并分别报监理审批。

（2）承包单位在提交进度计划同时尚应提交进度计划网络图电子文件。

（3）进度计划的内容及提交时间应符合合同及规范要求。

（4）专业监理工程师审查进度计划时应注意：

工期和时间安排的合理性

施工准备的可靠性

计划目标与施工能力适应性

（5）监理单位应在合同规定期限内完成对进度计划审批工作。

3、进度计划检查与控制程序

日进度检查

（专业监理工程师）

月进度检查

（专业监理工程师）

检查结果汇总分析

（专业监理工程师）

按原计划实施

（承包单位）

进度计划审批

总监理工程师

调整进度计划

（承包单位）

按新计划实施

（承包单位）

合格

是否符合计划

否

是

不合格

控制要点：

（1）每月进度检查应及时形成进度控制图和进度统计表等书面记录，每月工程进度报告应包括：①工程进度概况②工程进度曲线③工程图片④影响工程进度特殊事项的处理。

（2）实际进度与计划进度基本相符（尤其是关键线路上）时，监理工程师不应干预承包单位对进度计划的执行。

（3）调整进度计划审批详见《进度计划审批工作程序及控制要点》

4、进度延期与延误处理审批工作程序及控制要点

收集资料、做好记录

（专业监理工程师）

延期申请报批

（承包单位）

延期申请初审

（专业监理工程师）

签发《工程最终延期审批表》

（总监理工程师）

合格

工程延期评估

（专业监理工程师）

延期

延误

批件返回承包单位

（资料管理人员）

书面通知承包单位调整进度

（总监理工程师）

进度计划调整报批、实施

（承包单位）

不合格

控制要点：

（1）工程延期申请的期限及资料提供应符合合同规定。

（2）影响延期事件具有连续性时，监理工程师应先批准临时延期，便于承包单位调整进度计划，收到承包单位正式延期申请报告后，再批准最终延期。

（3）延期评估应主要从以下方面进行评定：

承包商提交的申请资料必须真实、齐全、满足评审的需要。

申请延期的合同依据必须准确。

申请延期的理由必须正当与充分。

申请延期天数的计算原则与方法应恰当。根据监理的现场记录和有关资料，进行修订并就修订的结果与业主的承包商进行协商。

三、工程进度控制要点

1、审核工程进度计划

严格审查施工承包单位的施工进度计划以及按总进度计划编制的各分部、分项工程进度实施计划。

由于本工程规模较大，技术要求高，内容较多，为确保总工期目标的实现，必须要求施工承包单位根据各施工阶段的工作内容、工作程序、持续时间及衔接关系，编制详细的进度实施计划，本工程现场项目监理机构将根据建设单位的要求和相关规范、标准及政府有关规定，严格审查进度计划的可行性、合理性及有效性，如果不能满足总工期目标的要求，即责令施工承包单位重新进行修改和调整，并要求其限制整改，必须满足总工期要求。

施工进度计划审核的主要内容：

（1）进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和单位工程分目标的要求，是否符合《施工承包合同》中工期的约定以及开、竣工日期的规定。

（2）施工总进度计划中的主要工程项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用资源的需要和配套动用资源的要求，阶段性施工进度计划是否满足总进度控制目标的要求。

（3）施工顺序的安排是否符合施工程序的要求。

（4）劳动力、材料、构配件、机具和设备的供应计划是否能保证进度计划的实现，供应是否均衡，需求高峰期是否有足够能力实现计划供应。

（5）施工进度计划是否符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

（6）施工进度的安排是否与设计单位的图纸供应进度相一致。

（7）建设单位应提供的场地条件及原材料和设备与进度计划是否衔接。

（8）总包和分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调，是否满足或超过搭接需要，专业分工与计划衔接是否明确合理。

（9）进度安排是否合理，是否有造成建设单位违约而导致索赔的可能性。

（10）进度计划是否分析考虑了周边环境对进度计划实现的影响以及采取的相应措施。同时在制定进度计划时，应适当留有余地；

（11）在施工进度计划审批前，必须从投标时的机械设备投入方面重点审核，尤其是垂直运输的布置与数量等，另外，本工程的进度计划必须综合考虑夏季高温、冬雨季、节假日（跨年度）、农忙等不利因素的影响以及措施。

如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应及时向承包单位提出书面修改意见，并协助承包单位修改，其中重大问题应及时向建设单位汇报。

施工进度计划一经监理工程师确认，即应当视为合同文件的一部分。它是以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的一个重要依据。

2、进度控制“监理实施细则”的制定与执行

进度控制“监理实施细则”是在项目“监理规划”指导下，由项目监理机构中负责进度控制的监理工程师进行编制，经总监理工程师批准后执行。这是一个更具有可操作性的监理业务文件，其主要内容：

（1）施工进度控制目标分解图；

（2）施工进度控制的主要工作内容和深度；

（3）进度控制人员的具体分工；

（4）与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；

（5）进度控制的方法（包括进度网络分析方法以及关键线路、关键节点的检查日期、数据收集方式、进度报表格式、统计分析方法等）；

（6）进度控制的具体措施（包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等）；

（7）施工进度控制目标实现的风险分析；

（8）尚待解决的有关问题。

3、网络计划技术的运用

（1）在施工过程中，及时做好工程进度记录，并运用网络计划技术，指出计划中的关键工作和关键线路；通过不断改进网络计划，寻求最优方案，以求在计划执行过程中对计划进行有效的控制与监督，保证合理地使用人力、物力和财力，以最小的消耗取得最大的经济效果。

（2）施工阶段进度控制是一项经常性工作。监理工程师不仅要及时检查承包单位报送的施工进度报表和分析资料，同时还要进行必要的现场实地检查，核实所报送的已完项目时间及工程量，杜绝虚报现象。

（3）在对工程实际进度资料进行整理的基础上，监理工程师应将其与计划进度相比较，以判定实际进度是否出现偏差。如果出现进度偏差，监理工程师应进一步分析此偏差对进度控制目标的影响程度及其产生的原因，以便研究对策、提出纠偏措施。必要时，要求承包单位调整或修改计划，并要求采取必要措施，加快施工进度，使施工进度符合《施工承包合同》约定的工期要求。

4、工程进度现场协调会

监理工程师应每月、每周定期组织召开不同层级的工程进度现场协调会议，以解决工程施工过程中的相互协调配合问题。在平行、交叉承包单位多，工序交接频繁，且工期紧迫的情况下，现场协调会甚至需要每日召开。对于某些未曾预料的突发突变问题，监理工程师还可以通过发布紧急协调指令，督促有关单位采取应急措施维护工程施工的正常秩序。

5、工程延误与工程延误控制

造成工程进度拖延的原因有两个方面：一是由于承包单位自身原因造成工期延误；一是由于承包单位以外的原因造成的工程延期。总监理工程师将采取有效措施将所延误工期消化在总进度中，确保项目总体进度按期完成。

6、工程进度报告的提供

监理工程师应随时整理进度资料，并做好工程记录，定期向建设单位提交工程进度报告。

7、工程进度资料整理

监理工程师要根据工程进展情况，督促承包单位及时整理有关进度控制资料。

在工程竣工验收以后，监理工程师应将工程进度资料收集起来，进行归类、编目和建档，以便为今后其他类似工程项目的进度控制提供参考。

- 工程移交

监理工程师应督促承包单位办理工程移交手续，颁发工程移交证书。在工程移交后的保修期内，还要处理验收后质量问题的原因及责任等争议问题，并督促责任单位及时修正。当保修期结束且再无争议时，工程项目进度控制的任务即告完成。

## 第九章  安全生产管理的监理工作

一、安全生产管理的监理工作目标和任务

1、安全生产管理的监理工作目标

杜绝由于违章操作引起的重大责任事故，杜绝由于人为原因引起的重大伤亡事故，杜绝公共安全事故；实施标准化管理，争创安全文明工地。

2、安全生产管理的监理工作任务

（1）施工准备阶段安全监理的主要工作

- 对工程合同进行认真的风险分析，协助业主完善与承包商签订的合同条文，避免因合同条款不细致不严密而导致的业主风险。例如，在签订幕墙施工合同时，必须明确界定承包商的责任，对那些可能出现的安全风险，属一个有经验的承包商应当预见的风险责任，应在合同条款中给予明确规定，避免日后出现问题扯皮。

- 比较施工方案时应进行风险评估与预测，在合同实施过程中采取的、经济的措施以减少或避免风险。例如，对一些风险因素较大的施工方法、施工工序，如幕墙施工等，可以要求承包商缴纳一定的风险抵押金。如施工顺利，该风险抵押金原数退还；如因施工不当造成安全事故或不文明现象，将应给予惩罚，扣除一部或全部风险抵押金。

- 要求施工单位对安全施工重点环节设立安全预案，监理将严格审查安全预案的可行性，监督施工单位组织安全预案的演习，演习结果要求记录。

- 协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书。

- 审查专业分包和劳务分包单位资质。

- 要求施工单位编制应急救险预案。监理对应急预案的内容可操作性进行审查。

- 审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员等特种作业人员资格，督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员。

- 督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；督促施工承包单位检查各分包企业的安全生产制度。

- 审核施工承包单位编制的施工组织设计、重要专项施工方案、高危作业安全施工方案的安全措施。

- 督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。

（2）施工过程中安全监理的主要工作

- 监督施工承包单位严格按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。

- 严格对工程用材料、设备和施工工序进行检查验收。不符合质量标准和安全要求的，一律不得使用或进入下道工序。

- 对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的由总监下达工程暂停令并报告建设单位；施工承包单位拒不整改的应及时向政府有关主管安全监督部门报告。

- 督促施工单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查。

- 复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。

- 安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场旁站监督。

- 在文明、安全管理上，监理工程师还应以安全监督的重点开展工作：

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，督促施工单位执行国家现行的安全生产的法律、法规和政府行政主管部门的安全生产的规章和标准；

督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全的安全生产责任制和群防群治制度；

督促、检查施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底；

审查施工方案中安全技术措施是否齐全，对重要的技术措施，要求有方案计算书；监理要对计算书进行复核，并督促施工单位实施，并及时检查、验收；

督促施工单位按照建筑施工安全和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施；

督促施工单位做好检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等工作；

定期、不定期地组织安全综合检查，提出处理意见并限期整改；

发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的立即令其停工整改。

抓好关键环节、关键工序、关键部位的安全技术措施的落实情况，加强巡视和旁站，做好监理记录。做到在关键的时候和关键的部位，监理工程师都在场督促、检查。

- 妥善处理各类安全事故。一旦发生安全事故，项目总监、安全监理工程师将在第一时间亲临现场，了解具体情况，参与（指挥）施救，并及时向建设单位、监理公司和政府有关主管部门报告。

二、安全生产管理的监理工作程序流程

补充修改后

重新申报

定期安全检查

审查施工组织设计和专项方案是否符合强制性标准

编制安全和文明施工

监理计划和监理细则

审查承包商安全生产保证体系

和各项安全措施

检查安全管理网络、技术交底

安全措施落实情况

有无不安全因素？

不文明因素？

监理发安全整改

通知单

承包商整改

监理复查

整改合格

有无严重安全隐患、

施工方拒不整改

报告建设单位，要求暂时停工，并报告主管部门

施工方整改、隐患消除

监理复查

整改合格

正常施工

有无安全事故

安全事故处理程序/

监理参加

处理事故，制定整改措施，消除事故原因

监理检查事故处理结果

符合要求

继续施工

有

无

是

否

无

否

是

无

是

否

是

否

有

有

三、安全生产管理的监理工作要点

1、加强对本工程分包队伍的安全管理

（1）严格施工企业资格审查关。对施工单位检查其资质等级证书，施工承包范围、注册资金、执照有效期限、企业性质等资料，填写“专业分包、劳务分包单位资质情况汇总表”；对于有安全劣绩的单位，坚决予以淘汰。

（2）认真审查施工单位管理人员和安全员的持证情况和到位情况。施工单位必须建立健全与施工安全管理相应的管理机构和安全管理责任人员，安全协议中明确的安全员要与现场安全员相一致，且坚守岗位。

（3）监理要求总包单位在分包单位进场时，做好安全生产总交底，交底后履行交底人与被交底人的签字手续，保存相关交底记录。日常安全教育、安全培训、安全检查，均应制度落实、措施落实、资料落实。

2、基槽施工安全监理预控要点

（1）基槽施工方案应按施组设计要求进行；

（2）基槽深度开挖超过2米时，临边应设置防护；

（3）坑壁支护应按方案实施，按要求实施基槽环境监测，基槽变形最大值和日变形量不能超过规定的限值；

（4）基槽施工应设置有效排水系统；

（5）坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求；

（6）上下基槽必须设置登高措施；

（7）进场施工机械已经验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。

（8）基槽开挖时监理控制措施

挖土中如发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告，不得擅自处理。

挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员要立即撤离并及时报告处理。

人工挖土时，前后操作人员间距不应小于2-3米，堆土要在1m以外，并且高度不得超过1.5m。

每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其他物件堆在支撑上，不得在支撑上行走或站立。

机械挖土时，起动前应检查离合器、钢丝绳等，经空车试运转正常后再开始作业。

机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛。

机械不得在输电线路下工作。如在输电线路一侧工作，不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。

机械应停在坚实的地基上，如基础过差，应采取走道板等加固措施，在与挖空的基槽2m以内，挖土机不能停驶。运土汽车不宜靠近基槽平行行驶，防止坍方翻车。

电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。

配合拉铲的清坡、清底工人，不准在机械回转半径下工作。

向汽车上卸土应在车子停稳后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。

基槽四周必须设置1．5m高护栏，要设置一定数量临时上下施工专用梯。

场内道路应即使整修，确保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。

车辆进出门口的人行道下，如与地下管线(道)必须铺设厚钢板，或浇混凝土加固。

在开挖基槽时，必须设有确实可行的排水措施，以免基槽积水，影响基槽土壤结构。

基槽开挖前，必须摸清基槽下的管线排列和地质开采资料，以利考虑开挖过程中的意外应急措施(流砂等特殊情况)。

清坡、清底人员必须根据设计标高作好清底工作，不得超挖。如果超挖不得将松土回填，以免影响基础的质量。

开挖出的土方，要严格按照组织设计堆放，不得近距离堆于基槽外侧，以免引起地面受荷超载而引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。

挖土机械不得在施工中碰撞支撑，以免破坏或拉损支撑

3、大跨度、大空间模板支撑系统和建筑外墙脚手安全文明管理

（1）目前工程中普遍使用扣件式钢管脚手架作为外墙脚手和模板支撑系统，如果控制不好，极易发现灾难性事故。因此，作为工程施工单位特别是土建施工单位必须高度重视。监理将要求承包商专门申报外墙脚手的搭设方案。监理应对施工方的技术管理、人员上岗证、方案设计、计算书等进行认真审查。发现审批手续不全或设计不严密的，应要求承包商补充后再报。

（2）对外墙脚手的材料进行严格控制。如钢管的壁厚、扣件的质量。外形弯曲、变形或多次气割、电焊加工的不能使用。必要时应要求对钢管和扣件进行机械性能试验以检验其力学性能。

（3）严格控制脚手架搭设质量。如要求扣件拧紧后扭力在40～65Nm（可用力矩扳手检验）；上排结构均应用双扣件；下部有扫地杆，侧面有斜撑；必须和建筑结构主体有可靠连结等。杜绝不合格搭设蒙混过关。

（4）对关键部位要进行特殊加固处理。如对大跨度、大空间的支模系统，要建立钢桁架或大直径钢柱；大型梁、板或外墙变截面处，设置加强带；可以和主体结构连接处，尽量加以利用，以达到卸载目的等。

（5）建立外脚手、爬架、大型模板支撑的定期巡查制度，及时消除不安全隐患。

4、大型施工机械使用的安全

（1）操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后，方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作。

（2）在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，长发应束紧不得外露，高处作业时必须系安全带。

（3）机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。

（4）机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置应完好齐全，有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。

（5）变配电所、乙炔站、氧气站、空气压缩机房、发电机房，锅炉房等易于发生危险的场所，应在危险区域界限处，设置围栅和警告标志，非工作人员未经批准不得人内。挖掘机、起重机等重要作业区域，应设立警告标志及采取现场安全措施。

（6）起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置，应完好齐全，灵敏可靠，不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。

（7）起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

（8）严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊埋设地下或凝固在地面上的重物以及其它不明重量的物体。现场浇注的混凝土构件或模板，必须全部松动后方可起吊。

（9）严禁起吊重物长时间悬挂在空中，作业中遇突发故障，应采取措施将重物降落到安全地方，并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时，应立即把所有控制器拨到零位，断开电源总开关，并采取措施使重物降到地面。

（10）起重机变幅应缓慢平稳，严禁在起重臂未停稳前变换挡位；起重机载荷达到额定起重量的90％及以上时，严禁下降起重臂。

（11）动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身上不得悬挂标语牌。

（12）卷扬机卷筒上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或斜绕时，应停机重新排列，严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。

（13）施工升降机应为人货两用电梯，其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业（队）负责，并必须由经过专业培训，取得操作证的专业人员进行操作和维修。

（14）升降机安装后，应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查，并应按规定程序进行技术试验（包括坠落试验），经试验合格签证后，方可投入运行。

5、施工临时用电安全管理

（1）工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全距离；起重机具与外电架空线路（含高压线路）之间保持安全距离。

（2）施工现场所有的用电设备，除作保持接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保持装置，每台用电设备应有各自专用的开关箱，开关箱中必须装设漏电保护器。

（3）在地下室，有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压不得大于36V。

（4）夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯，塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

（5）外用电梯轿厢内、外应安装紧急停止开关。

（6）考虑到本工程可能夜间赶工，为防止突然停电和其它故障，在施工人员撤离的通道处必须装设自备电源的应急照明。

（7）配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌。停送电由专人负责。

（8）现场接线必须由专业人员（电工）负责操作，严禁其它人员私接。

6、高处作业安全管理

（1）雨天、雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，凡水、冰、霜、雪均应及时清除。同时在高耸建筑物高处作业时，应事先设置避雷措施。

（2）防护棚搭设与拆除时应设警戒区，派专人警护。严禁上下同时拆除。

（3）临边高处作业，必须设置防护措施。搭设应符合有关规范的要求。

（4）操作平台应设置防护栏杆，并挂设安全立网。操作平面上应显着标明容许荷载值，操作平面上的人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载。

（5）高空作业人员作业时必须系好安全带。

7、防火安全管理

（1）施工作业面必须设置必要的灭火器材，工地现场必须设置临时消火栓，施工用水（临时消防用水）的水压必须保证将水送到施工面上任一点。

（2）现场电焊、氧气乙炔切割操作必须统一管理，在操作前必须办理审批手续（一般由总包单位审批）。焊接和切割周围和下方应采取防火措施，并应专人监护，电焊和切割周围不得堆放易燃、易爆物品。

（3）施工现场必须设置消防环形通道，配电房的通道必须畅通，以便火灾发生时，能够及时挂闸断电。

（4）未安装减压装置的氧气瓶严禁使用。

## 第十章  合同与信息管理

一、合同管理任务

1、合同实施监督

合同管理人员与项目其它职能人员一齐落实合同实施中出现的问题；会同项目管理的有关职能人员检查、监督各承包商、供应商的合同实施情况，对照合同要求的数量、质量、技术标准和工程进度，发现问题并及时采取对策措施；会同估算师对向业主提出的工程款帐单和分包商提交来的收款帐单进行审查和确认；审查任何合同变更，并记录在案，合同管理人员参与争议的协商和解决，并对解决结果进行合同和法律方面的审查、分析和评价。

2、合同跟踪

依据各种合同文件，如各种计划、方案、合同变更文件等，对照工程实施过程中的各种实际数据或情况，如进度数据、成本数据、质量技术数据等，分析合同实施状态与合同目标的偏离程度，这是合同跟踪的主要内容。通过合同跟踪找出合同实施情况的偏离程度，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标。合同跟踪的具体对象有合同事件、承包商/供应商的工程和工作、建设单位的工作、工程实体的进展情况等等。

3、合同诊断

在合同跟踪的基础上，对合同执行差异的原因进行分析，并分析合同差异的责任，最后对合同实施趋向进行预测，从而对合同的执行猜况作出综合评价和判断。

4、工程问题处理措施的选择

出现工程间感或发现合同执行的差异及原因后，应及时采取措施解决这些间感。通常可以采取的措施有技术措施、组织和管理措施、经济措施、合同措施。合同管理人员会同其他项目职能人员共同采取处理措施，尽旱解决问题，减少对合同目标的干扰。

5、合同实施后评价

合同执行后再对合伺签订、执行过程中的利弊得失、经验教训进行总结，作为以后工程合同管理的借鉴。

二、合同管理措施

1、合同重要条款及其它重大问题的决策

在合同文本策划阶段，建设单位还应当对主要合同的重要条款进行总体的考虑和设计，例如支付方式、担保形式、合同争议解决办法、变更索赔的处理程序等等。这些重要条款将决定合同履行过程中重大事项的处理方式、权利责任的基本分配、风险的承担方式等等。

建议建设单位在工程准备阶段从项目整体的角度，对主要合同的重要条款进行原则性的考虑，例如支付方式，确定采用阶段付款还是按进度付款，这将直接影响业主的资金安排，并且决定工程实施过程中业主在计量支付方面的工作量。

还有一些重大的问题，如资格预审的标准、允许参加投标的单位数量、定标标准、标后谈判的处理、业主相关合同的协调等，也应在合同文本策划阶段进行通盘考虑，策划阶段考虑得越深入，实施阶段出现问题的几率和数量越少。

2、招标投标阶段的合同管理措施

招标投标阶段是合同的形成过程，在此阶段业主的目标是获得一个低而合理的价格，选择一个有资信、有能力的承包商/供应商，确定一个严格而又周密的合同条款。

本工程需要业主招标采购的内容较多，招标采购的工作量较大。监理可以参与业主的招标工作，如：招标文件起草、评标、合同谈判等，发挥专业上和经验上的优势。监理工程师作为工程实施过程中业主履行合同的代表，对工程合同履行过程中问题和重点难点有深刻的认识，因此参与招标过程有利于在招标阶段就发现合同问题，提出对合同履行有益的建议和措施。

针对本工程，监理在招标阶段可协助业主进行以下工作：

招标准备阶段——协助建设单位：确定招标方式（公开招标/邀请招标/议标），采用的合同类型（总价/单价/成本加酬）等。

资格预审——协助建设单位：确定资格预审的标准、提供潜在投标人信息、协助确定参加投标的单位数量、应邀考察潜在投标人等。

起草招标文件——协助建设单位：编制招标文件，确定评标办法和打分标准、提供招标技术要求、确定重要的合同条款、审查合同文件的合法性、完备性、合理性，分析合同双方责任和权益的关系和合同实施后果。

评标阶段——协助建设单位进行评标，分析投标响应性、对投标的施工方案、技术措施、商务条件进行分析和评审，协助业主确定中标单位。

合同谈判阶段——协助建设单位进行合同谈判，确定合同条件中的关键条款等。

3、施工阶段合同管理措施

监理承包人按施工承包合同已确定的事项（如质量标准、工程进度、费用支付、隐蔽工程验收、工程变更等）进行施工，并协调和各方面的合同实施工作。

督促建设单位完成他们的合同责任，以保证工程顺利进行。

对合同实施情况进行跟踪，以实际实施情况和书面合同文件进行对比分析，找出其中的偏离，对工程实施进行诊断，向承包人提出合同实施方面的意见、建议。

对合同变更进行事务性处理，落实变更措施，检查变更措施落实情况，做好变更记录等。

依据合同条款进行及时合理的索赔和索赔处理。

三、合同变更、延期

1、合同变更的处理

1）工程合同变更的要求可以由建设单位、监理工程师、施工单位提出，但必须经过业主的批准签字后才能生效。根据合同条款，如监理工程师认为确有必要变更部分工程的形式、质量或数量，应在征得业主同意后由项目总监向施工单位发出变更指令，如果这种变量是由于施工单位的过失或违约所致，则所引起的附加费用由施工单位承担。

2）工程变更的指令必须是书面的，如因某种特殊原因，监理工程师可口头下达变更令，但必须在48小时内予以书面确认。项目总监在决定批准工程变更时，要求征求业主的意见并确认此变更属于本工程项目合同范围，此项变更必须对工程质量有保证，必须符合规范。

3）凡一般因图纸不完善所造成的设计变更，由项目总监会同项目监理部处理，并由项目总监征求业主意见后发出变更指示；对属设计漏项、变更技术方案和技术标准，以及因地质条件引起的基础，结构设计的变更等，不论其工程造价增减情况，均应由项目总监上报建设单位共同处理，并报项目监理部备案。

4）合同变更的估价由项目总监按合同条款的有关规定会同项目监理部进行，并报建设单位认可，由项目总监书面通知施工单位；为了中期工期付款方便，项目总监可根据合同条款规定定出临时单价或合价，但必须经建设单位同意批准。

2、合同延期的处理

1）由于增加额外工作与附加工作，或异常恶劣的气候条件影响，或由于不是施工单位的过失、违约或其责任范围内的特殊情况，造成工程不能按原定工期完工，施工单位可按合同有关规定要求工程延期。

2）当项目总监理工程师收到施工单位的延长工期报告时，要组织有关监理人员做好工地实际情况调查和记录，提出审核意见，报业主审定。

3、合同索赔的处理

为保证工程的工程造价不超过经审批准的工程工程造价概预算，监理工程师应积极协助业主防止施工单位提出索赔，找出正当的理由和证据对承建商的索赔报告进行反击，使业主不受或少受损失；同时及时发现施工单位违反合同的情况，积极收集证据资料，协助业主做好对施工单位的索赔工作，尽最大可能减少工程工程造价的损失。

四、监理日常资料管理任务

- 监理资料管理的基本要求是“及时整理、真实齐全、分类有序”。

- 项目总监理工程师为总负责人，并指定专职或兼职资料员具体管理。

- 项目监理机构应利用计算机建立台帐、图、表等系统文件辅助监理工作控制和管理，建立监理管理台帐。

- 各专业监理工程师负责审核、整理本专业的监理资料，不得接受经涂改的报验资料，按时交与资料管理员，资料管理员依据本规定的基本内容进行分类、编目、登记与保管工作。

- 在监理过程中，监理资料按单位工程组卷，并随着工程的进展，依资料形成的时间顺序不断地积累并及时整理，不得拖延和后补。监理资料应按单位工程建立案卷（夹），分专业存放保管，并编目，以便于跟踪检索。监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。

- 监理资料的收发、借阅必须通过资料管理人员履行手续。

- 在工程项目竣工初验前两周，项目监理机构及时通知总工办，由总工办档案资料部对该项目的监理资料进行检查。工程经各方验收合格后，将总监理工程师签认《单位工程竣工验收记录》原件一份存入资料档案。

- 在工程验收后三个月内，由总监理工程师组织项目监理人员对监理工作进行认真总结，并对监理资料进行整理、审核和装订工作，报公司技术负责人办公室档案资料部办理归档手续。

五、工程文件归档管理

1、文件档案工作管理的要求

（1）在建设单位与勘察、设计、施工单位签订合同时，明确对工程档案资料的套数、费用、质量要求和移交时间的要求；

（2）协助建设单位监督和检查各单位收集和整理本单位形成的工程档案资料，并按要求完成立卷工作；

（3）工程档案验收的主要内容包括：

工程档案是否齐全、系统、完整；

工程档案是否整理立卷，立卷是否符合城市建设档案案卷质量的规定；

工程档案的内容是否真实，准确地反映工程建设活动和工程实际状况；

工程档案签章手续是否完备，竣工图编制是否符合要求。

（4）协助建设单位在工程竣工验收前按《城市建设档案管理规定》及时向城建档案管理部门报送工程档案。

2、竣工图文件资料管理的内容

（1）竣工图编制依据性文件的收集，在编制竣工图之前，必须做好文件材料收集整理工作，审核修改后依据性文件的准确性、完整性和齐全性。

（2）竣工图的规范编制，施工单位的竣工图编制人员或设计图时，必须按竣工图规范的修改方法或出图方法编制竣工图。

（3）竣工图的审核为了确保竣工图内容的真实性、准确性和可靠性，分包单位、施工总包单位、监理单位必须切实做好竣工图编制的审核工作。

审核修改依据性文件材料准确性。检查修改依据性文件材料内容是否真实、准确，文件材料是否完整，每一修改条款是否标注相应的图纸图号，修改条款是否前后矛盾，如有矛盾必须确定以哪一条为准。

审核竣工图修改的准确性。检查文件材料中每一修改条款是否均已修改到竣工图上相关竣工图是否已修改到位，竣工图修改和实际是否相符。

审核竣工图修改的规范性。

竣工图修改时采用的修改方法是否规范；

是否采用标准的绘图方式；

是否采用绘图工具进行修改。

（4）竣工图加盖竣工章，加盖竣工章后由施工单位施工技术负责人和编制人分别签字，通过现场监理审核签字后，由总监理师和各专业监理工程师签字，并由监理单位加盖监理单位公章。

3、建设工程(项目)竣工图编制工作要求

（1）建设工程(项目)实行总包制的各分包单位应负责编制分包范围内的竣工图，总包单位除应编制自行施工的竣工图外，还应负责汇总审核整理各分包单位编制的竣工图，总包单位在交工时应向建设单位提交总包范围内的各项竣工图。

（2）建设工程(项目)由建设单位或工程指挥部分包给几个施工单位施工时，由各施工单位负责编制所承包工程的竣工图，建设单位或工程指挥部负责汇总审核、整理。

（3）分包单位本身没有编制竣工图能力的，由总包或发包单位负责编制竣工图。

（4）竣工图的编制套数应根据多套分存的原则，一般情况下要求编制两套，即建设单位保存一套，城建档案管理部门保存一套，如建设单位需要编制多套竣工图，应在施工合同中加以明确或者通过协议协商解决。

## 第十一章  现场组织协调

一、现场组织协调的任务

现场组织协调指在监理工程范围内，同与业主签订合同并参与本工程建设各单位的协作、配合，协助业主处理有关问题，并督促总承包单位按合同履行职责和义务，使工程建设处于有序状态。具体包括项目监理部内部组织协调、对承包人的协调管理、协助业主协调处理各种与工程有关的纠纷、协调发、承包双方工作配合。

二、项目监理部内部组织协调管理工作

- 项目监理部内部的分工对于监理项目而言，应做到“事事有人管，时时有人问”，并应按ISO－90001标准的贯标要求“做你所写的，写你所做的”。分工时要针对工程的实际情况，结合监理人员的工作特长、性格特点进行。

- 除了要求执行本公司的有关规章制度外，项目监理部要制订具体严格的现场管理制度。一方面监理人员拥有一定的权力，就要在制度方面采取措施保持一方净土；另外，也需通过制度的建立防止监理人员的懒散、扯皮、拖延及工作随意性等恶习。坚决杜绝由于监理人员内部扯皮、不通气、不配合，造成监理工作效率低，或影响到施工方的现象。如监理内部有人对工作不配合，则坚决调离本项目部。

- 项目监理部的各类专业技术人员组成，监理人员的自身水平也存在差异，总监应协调好项目监理部内部的工作氛围，组织大家形成互帮、互学、多交流、多通气的工作环境。总监要经常对各监理人员的工作进行检查。

- 项目监理部内部设立定期会议制度，一般两周一次，总监对前一阶段的工作需要及时总结；对既有工作进行详细的分工和安排；对“控制点”的目标实现情况进行评价与分析；对监理人员的工作进行褒扬，落后的要督促改进，严重不负责任的要批评，直至上报本公司处理。

三、对承包人的协调管理

对承包人的协调管理主要包括：对参与所有施工的队伍进行指挥、协调、监督；对施工作业面平行施工、交叉施工的协调管理，排除完成施工进度计划中的障碍；质量、投资、进度和安全等控制目标的协调；对施工现场用地、用房的协调管理；对施工用水、用电的协调管理；对施工机械使用的协调管理；对安全及文明施工的协调管理；在项目实施过程中当出现偏差时能及时通过有效的工作进行纠偏。

协调中要采取主动措施，帮助承包商进行分析，找出问题苗子加以及时解决。可以用监理工程师联系单、监理通知单或监理指令单的形式要求承包商做好协调管理工作。对发生的承包商之间的矛盾，要果断处理，个别不顾大局、不问后果、自私自利、本位主义严重的团体、个人要给予足够力度的惩罚，包括经济处罚。

四、协调发承包双方的工作配合

这是监理现场协调工作的重点，也是监理协调工作的主要方面之一。工程能否按计划实施，发承包双方如何做到是同心而不是分力，其内部的工作配合十分重要。主要包括对质量水准认同的一致性，对工期动态控制与管理认可，对施工环境变异的看法，对施工用材料、设备等的采购形式，指定分包，施工索赔与反索赔，设计变更及工程变更，现场文明及安全施工和管理，工程付款等诸多方面，这方面的协调应主要由总监来组织进行。

如果在协调中承发包双方不能达到一致意见，监理应要求承包方先保证高质量、按进度安全施工。其它问题暂时搁置，待时机成熟时再处理。任何时候、任何场合不允许以争议、协调问题为借口而降低质量标准、安全标准或工期要求。对不服管理的承包商，监理有权采取进一步的措施。

五、针对总（分）包商的协调措施

1、在业主的工程施工招标文件中明确施工范围，即明确由总承包单位直接自行组织完成的工程内容范围，业主另行发包的工程内容范围；规定业主另行发包的工程内容承担者，除与业主签订相应的工程施工合同外，必须同时与本工程总承包单位签订总包管理合同，将业主另行发包的工程都纳入工程施工总承包管理范围，由总承包单位对其施工质量、进度、安全文明施工等负责。

2、将业主与工程总承包单位签订的施工总合同的有关条款要求，分别纳入相对应的分包合同中。使分包合同对其工程质量、进度、安全文明施工等完成处于总承包方控制状态之中，确保工程的质量和工期。

3、各分包单位应按与总承包单位签订的合同要求，编制出分包工程分部、分项详细的施工组织设计，报请总包方审批同意后才能进行施工。

4、各分包单位应按总工期及总承包方的节点控制计划为依据，编制出相应分包工程的详细施工进度计划，报请总包审批同意后才能进行施工。

5、总承包单位应对各分包单位所施工的工程施工过程进行质量监控。按照本工程的要求实施有关质量检验的规定，并做好质量检验记录；对工序间的技术接口实行交接手续；做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作；认真做好各分包工程的验收交付工作。

6、总承包单位对各分包单位的相应分包工程施工进度计划进行检查控制。总承包每周定期与分包单位召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在困难。按照总包周计划检查分包工作完成情况及布置下周施工生产任务。

7、各分包单位与总承包单位业务交往过程，以业务联系单、备忘录等书面形式进行联系，由总包方解决的事项应立即处理。

8、各分包单位的工程进度款的收取，应由总包单位审核签证同意。

9、各分包单位应与总承包单位签订相应分包工程安全协议书，遵守各种安全生产规程与规定，特种必须持证上岗，各分包单位应接受总承包单位的安全监控，参与工地的安全检查工作，并落实整改事宜。

10、现场标准管理工作。总承包单位应根据各分包单位施工时所需要的场地面积、部位、合理安排总包方指定的地点集中，统一由总包方处理；各分包方应按总包方指令做好场容场貌管理工作，建筑材料设备划区域整齐堆放，保持工地卫生、文明努力做好宿舍卫生工作。

11、分包与分包之间，各分包单位应按总承包单位的工程施工总进度计划，开展平行或交叉施工，加强横向协调和联系工作合理解决施工中的先后顺序；工序间的技术接口实行交接手续；互相保护好对方的产品，实行谁损坏谁赔偿原则。

## 第十二章 监理设施

- 业主（业主）按照合同提供满足监理工作需要的设施，见委托监理合同。

- 我公司根据监理合同的工作的需要，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具，如下表：

常规检测设备和工具

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 检定日期 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子经纬仪 | ZH·EF-1 | 1 | 2017.06.08 | 2018.06.07 |
| 2 | 手持式激光测距仪 | Disto-classic5 | 1 | 2017.06.07 | 2018.06.06 |
| 3 | 混凝土回弹仪 | HT-225W | 1 | 2018.01.09 | 2018.07.08 |
| 4 | 全站仪 | NTS-312L | 1 | 2017.10.25 | 2018.10.24 |
| 5 | 涂层测厚仪 | TT230 | 1 | 2017.06.09 | 2018.06.08 |
| 6 | 水准仪 | DSZ3 | 1 | 2017.10.19 | 2018.10.18 |

备注：以上仪器设备根据现场工作需要，随时调入现场使用。

## 第十三章  监理人员行为准则

根据政府及本公司员工手册，特制定本项目监理人员行为准则，作为内部管理需要，反映公司精神面貌，维护公司及个人良好职业道德形象，并热忱欢迎业主给予监督：

1、严格遵守国家和地方有关建设监理的政策和法规。

2、严格按国家标准、规范、规程、规定及工程承包合同、监理合同等对工程进行

监理。

3、依据针对本工程所制定的监理大纲、监理规划及监理实施细则和我监理公司颁发的监理工作细则，认真履行职责，坚持科学的工作方法，以科学数据为依据，工作严肃认真，一丝不苟。

4、客观事实，认真听取业主和施工单位的意见，接受政府主管部门的监督和指导。

5、坚持原则，秉公办事，公正地处理和协调业主和各承包商之间的有关事宜，热情帮助承包施工企业搞好工程项目的建设。

6、监理人员不能接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬及任何价值超过正常礼遇交往，并被认为是对赠予者承担义务，或是过分、不合适的任何礼品或招待，不得兼职从事与本建设项目有关的经营活动。

## 第十四章  建筑节能方案

一、建筑节能专业特点

1、本建筑节能分部工程中各分项节能工程内容如下表：

| 序号 | 分项工程 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙体节能 | 外墙采用蒸压加气混凝土砌块、外墙冷桥保温采用岩棉保温板 |
| 2 | 门窗节能 | 铝合金外窗采用隔热金属型材，玻璃采用LOW-E中空透明玻璃 |
| 3 | 屋面节能 | 采用泡沫玻璃板。 |
| 4 | 暖通节能 | 采用风冷热泵式冷热水机组，空调（采暖）水管绝热材料， |
| 6 | 给排水节能 | 雨水回收利用，太阳能热水系统采用辅助热源 |
| 7 | 配电与照明节能 | 低压配电电源；照明光源、灯具；控制功能；调试等。 |
| 8 | 监测与控制节能 | 冷、热源系统的监测控制系统；空调水系统的监测控制系统；供电的监测控制系统；照明制动控制系统，智能化自动控制系统。 |

2、专业工程特点

我国建筑用能已超过全国能源消费总量的1/4，并将随着人民生活水平的提高逐步增加到1/3以上。民用建筑和公共建筑用能数量巨大，浪费严重。2005年我国编制出公共建筑节能设计标准，2007年由国家建设部又编制了《建筑节能工程施工质量验收规范》并于10月1日开始实施。制定并实施节能设计标准、施工质量验收规范，有利于改善公共建筑的热环境，提高暖通空调系统的能源利用效率，从根本上扭转公共建筑用能严重浪费的情况，为实现国家节约能源和保护环境的战略，贯彻有关政策和法规作出贡献。

当前，我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾十分突出，建设能耗已占全国能源消耗将近30%，建筑节能对于促进能源资源节约和合理利用，缓解我国能源供应与经济社会发展的矛盾，加快发展循环经济，实现经济社会的可持续发展，有着举足轻重的作用，是保障国家能源安全、保护环境、提高人民群众生活质量、贯彻落实科学发展的一项重要举措。

与其他土建工程相比，节能工程具有技术较密集、专业性较强的特点，加之近几年新材料、新工艺不断涌现，使节能工程所涉及的技术含量越来越高。同时，节能工程所涉及的原材料、工艺试验繁多，各个工序之间衔接比较繁琐，节能单项工程质量的优劣直接影响到该工程和结构安全与使用功能。这就要求监理人员加大监理力度，加强专业管理的深度、细度，确保工程达到质量优良、节能达标的目的。

单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

二、监理工作的依据和流程

1、监理依据

《建筑节能工程施工质量验收规范》

《民用建筑节能设计标准》

《公共建筑节能设计标准》

《采暖居住建筑节能检验标准》

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》

《建筑节能工程施工质量验收规范》

《江苏省民用建筑节能工程质量监督工作实施细则（暂行）》

本工程设计文件

2、监理工作流程

监理项目部进入现场后，应根据业主要求及合同规定，确定具体工作范围及何时介入节能工作（决策阶段、设计阶段、施工阶段）。在决策阶段和设计阶段，监理应协助业主提出相关节能、保温建议，协助对设计方案、设计施工图纸进行有关节能项目的审查并提出书面意见；在施工阶段，监理应注意节能工程的特殊性，重点做好人员技术能力的审查、节能技术方案审查和施工过程的材料、工序质量控制。要求施工单位材料、供需按节能分项单列单报；在相关分部、单位工程质量评估报告中，监理要专门分析节能工程的实施情况和质量情况。必须同时节能工程符合标准及规范要求，才能认定分部、单位工程合格。

建立监理机构并进驻施工现场

组织召开监理工作交底会

熟悉图纸中节能部分相关内容

建筑节能设计图纸措施审查

建筑节能施工专项方案审查

建筑节能材料验收

建筑节能工序验收

建筑节能分项、分部验收

组织工程初验

协助建设单位组织竣工验收

进入保修阶段

编制项目监理规划和实施细则

存疑，图纸会审时咨询

审查合格证

签署审查意见

签署审查意见

签署审查意见

签署审查意见

编制工程质量评估报告

提交监理资料

施工阶段监理总结

监理工作流程图

三、建筑节能分部工程质量验收

1、建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上，进行外墙节能构造实体检验，严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测，以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试，确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。

2、建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求，并应符合下列规定：

1）节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工人员参加；

2）节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；

3）节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位节能设计人员应参加。

3、建筑节能工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1）检验批应按主控项目和一般项目验收；

2）主控项目应全部合格；

3）一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90%以上的检验点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4）应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

4、建筑节能分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1）分项工程所含的检验批均应合格；

2）分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

5、建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定：

1）分项工程应全部合格；

2）质量控制资料应完整；

3）外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

4）严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格；

5）建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

6、建筑节能工程验收时应对下列资料核查，并纳入竣工技术档案：

1）设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；

2）主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告；

3）隐蔽工程验收记录和相关图象资料；

4）分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录；

5）建筑围护结构节能构造现场实体检验记录；

6）严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告；

7）风管及系统严密性检验记录；

8）现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录；

9）设备单机试运转及调试记录；

10）系统联合试运转及调试记录；

11）系统节能性能检验报告；

12）其他对工程质量有影响的重要技术资料。

7、建筑节能工程分部、分项工程和检验批的质量验收表见本规范附录B

1）分部工程质量验收表见《建筑节能工程施工质量验收规范》附录B中表B.0.1；

2）分项工程质量验收表见《建筑节能工程施工质量验收规范》附录B中表B.0.2；

3）检验批质量验收表见《建筑节能工程施工质量验收规范》附录B中表B.0.3。

四、节能监理工作的方法及措施

节能工程技术密集、专业性强，加之近几年新材料、新工艺不断涌现，节能工程所涉及的技术含量越来越高，故保证建筑物节能工程的质量十分重要。为此监理工程师应根据工程的具体情况确定质量控制重点，制定监理的工作方法和措施。本工程建筑物节能施工监理的工作方法和措施如下：

1、审查专业承包商提交的技术质量保证体系

检查专业承包商提交的技术质量保证体系是否合理，是否能达到质量控制的需要，检查体系中的制度落实情况和人员到位情况。

2、审查建筑物节能工程的施工方案和技术措施

对承包商提交的施工方案，施工技术措施，应给予审批，对其中存在的问题应以书面的形式提出，交由承包商进行修改后再报。

3、熟悉图纸，强调按图施工

设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。

监理工程师应熟悉设计图纸，明确设计图中各项技术指标及某部位的特殊处理措施。对产生的设计变更，监理工程师应在相应的图纸上标明，掌握有关的构造措施。参加业主组织的图纸会审，对设计图纸设计文件中存在的问题，尽量提出，并在工程前期予以解决。特别注意与其它专业的配合。避免或减少设计文件中的错、漏碰撞现象。强调按图施工，图纸内容应齐全，图纸应有图签和相关人员签名，并加盖出图章。

4、严格材料的审核报验制度

监理工程师应督促承包商及时对使用材料报验，监理工程师收到承包商的工程材料使用报审表及相关资料后应按时对所报验的材料进行检查。经监理工程师检查并鉴字确认合格的材料方可用于工程中。监理工程师对抽检程序或试验报告有怀疑时，可自行抽检，承包商应给予配合。

5、加强对施工过程中各工序的检查验收

监理工程师按工程实施顺序对每道工序进行质量验收，验收合格后在报验单上鉴字确认。经监理工程师确认后方可进入下道工序施工；验收不合格，监理工程师在验收单上写明整改内容，并在监理日记中做好记录，要求承包商进行整改返工。整改返工后经承包商自检合格后再报监理工程师验收，监理工程师按工序报检程序给予配合。

6、对于关键部位、关键工序（如涉及防水的屋面施工、涉及结构安全的保温施工等）监理工程师应旁站监督验收。

## 第十五章  贯标工作方案

一、贯标要求

在项目监理实施过程中，我项目监理部将严格执行公司质量手册与质量体系程序文件。

1、项目部所有人员熟练掌握与谅解公司的质量方针，并在实际工作操作中给予自觉地运用，实现公司的监理服务质量目标。

2、正确使用监理服务标识，即在监理服务过程中对项目监理部现场办公场所、项目监理的建筑实体、项目监理人员等均进行标识，并对监理服务过程中形成的资料进行标识。

3、严格按照监理规划实施过程控制工作。

4、作好对服务质量的检验，正确标识检验状况。

5、向公司、业主移交监理服务的有关资料。

6、对实施过程中不合格品进行识别和处置，保证服务的质量。

7、按照质量体系程序文件的要求，认真填写并申报监理人员工作及能力评价记录（表B.004-04）、资源配置申请（表B.004-05）、顾客财产领用及归还记录（表B.012-01）、图纸/文件登记（表B.003-04）、监理总结报告批复书（表B.015-01）、监理规划批复书（表B.015-02）、项目监理资料归档记录（表B.015-03）、监理回访记录（表B.3-8）、《建设工程施工阶段监理现场用表》（表B.008-02）。

8、认真执行公司质量体系程序文件中项目监理工作策划与管理程序、项目质量控制程序、项目进度控制程序、项目造价控制程序、项目合同与信息管理程序、内部沟通控制程序、监理工作满意度评价控制程序中规定的项目监理部工作要求。

二、贯标体系建立

1、识别监理服务过程，明确监理的产品即为服务（4.1 7.2 ）

2、识别监理服务范围

依据与建设单位签订的监理委托合同，对本工程的桩基、土建、安装、装饰等实施质量控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调及安全管理，明确监理的产品为服务。

3、识别监理服务过程

依据监理合同及规范、行业标准，项目监理部对相关监理过程进行了识别，所承接监理项目为施工阶段监理，主要包括开工准备阶段监理审查（包括企业、人员资质、方案审查、开工条件等）、工程施工阶段监理过程控制（包括旁站、平行检验、见证取样等）、施工结束监理验收控制、文件资料管理控制等过程，明确监理服务不存在特殊过程。

4、确定监理服务目标（5.4 ）

根据公司质量方针及质量目标，项目监理部结合本工程特点制订了项目监理部质量目标，具体为：项目监理部造价控制目标为确保项目的实际投资不超过计划投资；进度目标为确保工程按业主和承包单位签订的工程承包合同确定的工期完成；质量目标为确保工程质量符合国家建设工程质量验收标准。

项目部工作质量目标为：监理合同履行率100％，监理工程顾客满意度98％，监理资料齐全完整。

5、配备监理资源（6.1  6.2  6.3  6.4  7.6）

1）人员配备

根据工程特点及监理服务过程的需要，按照公司质量管理体系对人员的要求，项目监理部制定了监理人员进场计划，合理配备监理人员，做到专业层次、执业资格、年龄层次合理配置，建立了监理组织机构，并经过了建设单位的认可，其中总监经过公司任命。

2）基础设施配备

根据项目需要，项目监理部配备了相应的办公设备、测量仪器等基础资源，满足监理服务过程的需要。其中配备了台式电脑一台、打印机一台及数码相机一台；测量仪器配备了一台全站仪、一台水准仪，均经过检定合格，检定证书资料齐全。

3）工作环境

根据项目监理部人数，合理分配办公室，确保人均5m2，同时制造项目部学习气氛，发扬监理传帮带作用，给监理人员创造宽松的工作环境。

6、明确各项管理职责及管理制度，确保产品实现（5.5.1 5.5.3 8.2.3 8.2.4）

7、明确各岗位职责

依据公司质量手册及员工手册的要求，项目监理部明确了各岗位的职责及权限，并样板上墙。明确的岗位职责包括总监理工程师职责、专业监理工程师职责、安全监理工程师职责、监理员职责等方面。

8、明确管理制度，进行过程、产品监视和测量

为确保各项职责落到实处，项目监理部依据公司质量体系要求，制订并明确了监理组织工作会议制度、对外行文审批制度、建立监理工作日志制度、监理月报制度、技术、经济资料档案管理制度、监理工作开支预算制度、监理资料保密制度、监理组工作人员行为准则、现场巡查制度、资料检查制度等。依据所制订的制度，实施监理过程控制及产品的监视与测量。

9、制定监理指导性文件，对监理过程进行策划，明确监理流程（7.1）

依据经审批的监理规划、规范标准及报审批准的施工方案，结合本工程特点，总监理工程师应组织各专业监理工程师编制了相应的监理实施细则，并经过总监理工程师审批，同意按照监理细则实施监理。应编制的监理实施细则有：《测量监理细则》、《安全监理细则》、《进度监理细则》、《造价监理细则》、《钻孔灌注桩监理细则》、《土方工程监理细则》、《主体结构监理细则》、《基坑支护监理细则》、《防水监理细则》、《强电、电气监理细则》、《弱电监理细则》、《旁站监理方案》、《平行检验细则》、《建筑节能监理细则》、《装修装饰监理细则》等细则。

## 第十六章  旁站监理方案

旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。为有效控制本工程关键部位和关键工序的施工质量，特制订本方案。

一、本工程旁站监理的特点

旁站监理要求高、涉及专业多、关键控制点多、监督时间长。

监理旁站的内容涉及到基础、主体、安装等诸多方面，从工程开始到结束贯穿于施工过程始终。对各主要分部、分项工程的关键部位、关键工序均要进行旁站监理，不能遗漏，否则就可能留下质量安全隐患。

控制点面广量大，即需要监理人员投入很大的精力，同时又必须细致地开展工作。当24小时连续施工时，监理人员亦须三班跟踪检查，以保持监督的连续性，使每道施工工序均处于受控状态。

二、工作制度

旁站监理在总监理工程师和各专业监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施。

旁站监理人员的主要职责如下

⑴旁站监理人员应检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

⑵旁站监理人员应在现场跟班监督关键部位、关键工序施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。

⑶旁站监理人员应核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和预拌砼的质量检验报告等，并在现场监督施工企业进行检验或委托具有资质的第三方进行复验。

⑷旁站监理人员应做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

旁站监理人员应认真履行职责，对需要实施旁站的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。对于记录的内容施工单位和监理单位应办理确认手续，有关人员签字。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进入下道工序。

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。

旁站监理记录表是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据，记录要真实、及时，记录内容包括工程地点、施工部位、作业时间、气候环境、施工过程中的情况、监理工作情况、发现的问题及处理意见。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡未实施旁站监理或无旁站记录的，监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，应将旁站监理记录表存档。

三、旁站监理范围及内容

1、 建设部要求的旁站范围如下：

基础工程：钻孔灌注桩，土方开挖、回填，基坑支护，后浇带及其他结构混凝土，防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理；

主体结构工程：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑。

2、 本工程拟旁站的范围

| 旁站监理范围 | 旁站监理内容 |
| --- | --- |
| 地基与基础工程 | 桩基施工、土方回填、混凝土浇筑、地下室防水施工，后浇带施工 |
| 主体结构工程 | 框架梁柱节点的钢筋绑扎、混凝土浇筑、钢结构、后浇带施工 |
| 建筑装饰装修工程 | 外墙面保温施工、卫生间地面防水施工、龙骨隐蔽、环境安全性试验 |
| 建筑屋面工程 | 防水施工、保温施工 |
| 建筑给、排水及采暖工程 | 给水管道试压、排水管道灌水、通球试验、阀门试验 |
| 建筑电气工程 | 接地电阻测试、绝缘电阻测试 |
| 智能建筑工程 | 火警探头测试、监控探头测试 |
| 通风与空调工程 | 阀门试验、风管漏光试验、管道试压试验 |
| 隐蔽工程的隐蔽过程 | 全过程跟踪监督 |
| 建筑材料的见证和取样 |  |
| 新技术、新工艺、新材料、新设备实验过程 |  |

四、旁站程序和工作方法

（一）、旁站监理程序

1、 施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理机构需要旁站的时间和部位；

2、 旁站监理人员实施现场旁站监理，并严格履行旁站人员职责，对施工单位现场质检人员到岗情况、施工方案及工程强制性标准的执行情况等进行检查、监督；

3、 需要现场检验或委托复验的，监督施工企业的执行情况；

4、 发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，应立即责令整改；情况严重的，应立即向总监报告；

5、 认真做好旁站监理记录，并及时要求施工单位质检员签字，项目经理部盖章。

（二）、旁站工作方法

1、 坚持严格监理、从严把关，一丝不苟的作风

在旁站过程中，施工单位往往会为了图省事而减少部分工作量或工序，监理必须依据合同、设计文件、施工规范严格控制，要求施工单位严格按图施工，使其产品满足业主、设计的各项要求。

2、 坚持预防为主，做好事前控制

将监理工作的重点放在事前控制上，对施工中可能发生的问题有超前的考虑和预见性，并制订相应的预控措施，将各类隐患消除在萌芽状态或更早的时间内，变被动监理为主动监理，达到事半功倍的效果。

3、 用数据说话

在旁站监理过程中，注意认真记录施工的关键数据和状况，需要检查、复测的，应保留检查、复测的数据。当施工单位在施工过程中因种种原因与监理的要求出现分歧时，监理应晓之以理，使其明了监理工作的目的、依据，如施工单位仍不接受，则应以书面形式进行纠正。必须保证施工过程完全处于受控状态。

4、 主动向专业监理工程师和总监汇报旁站监理的情况。发现现场存在违反工程建设强制性标准行为或施工活动已经或可能危及工程质量的，应及时汇报，不得拖延。

5、 旁站监理采用公司统一制定的“旁站监理记录表”。

附：旁站监理记录表

对质量控制点，我项目部监理人员将实行旁站进行跟踪检查，将要求旁站人员根据旁站记录表的要求作好相应工作，表格分土建类、安装类及装饰类。

具体表格如下：

A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　               　编号：A.0.6－

| 日期及气候： | 施工单位： |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序： |  |
| 旁站开始时间： | 旁站结束时间： |
| 施工和监理情况： |  |
| 发现问题及处理情况： |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

第五版表                                              江苏省住房和城乡建设厅监制

## 第十七章  工程重点、难点分析及对策

本章节的内容随着工程图纸的逐步完善，在监理实施细则中会得到更加具体的体现。

一、工程测量的技术要点和监理对策

（一）工程测量的技术要点

1、本工程结构中又涉及到一些大跨度、大空间，平面尺寸和高程的控制对工程测量提出了很高的要求。做好建筑物的轴线位置、外形几何尺寸、高程的控制，是工程测量的主要技术难点。

2、一般结构施工测量限差，有以下要求：

1）建筑平面控制的控制网线，应包括建筑物的主轴线。其测距精度控制在1/10000～1/20000；测角精度控制在±10″～±20″。

2）建筑物竖向垂直度：层间垂直度≤3mm。全高垂直度≤3H／10000，且不大于10mm等。

3）建筑物标高控制网闭合差为：±5nmm（n为测站数）或±20Lmm（L为测线长度，以km的单位）。

4）建筑物标高控制：楼层间≤±3mm；总高≤±10mm。

3、监理工作的一般要求：

1）检查施工单位测量人员的岗位证书和测量设备的检验标定证书。

2）认真审查施工单位申报的测量方案，做到符合规范要求，可操作性强。

3）平面控制网和标高控制点应认真复核。

4）查验桩基轴线的正确性，放线精度是否符合规范要求。

5）检查施工控制网点、轴线控制桩、水准点的保护是否牢靠，标志是否明显。

6）应按规范要求做好建（构）筑物的沉降观测工作，施工单位所做沉降观测工作作为指导施工的依据和内部资料。

（二）工程测量的监理对策

1、本工程在施工前，监理方应要求承包方针对本工程的特点编制“工程测量专项施工方案”，以保证工程测量工作的顺利进行；监理方将组织相关监理工程师甚至有关测量专家对承包方提交的“工程测量专项施工方案”进行审核，审核的重点应放在施工方案的科学性、合理性和可操作性上。

2、进行工程测量前，监理方应检查承包方的测量仪器和工具是否在检定有效期内，检定单位是否具有相应的资质等级；同时确保监理方复核用的仪器和工具也在检定有效期内；并进行双方量具的比对工作，确保量具的准确性。另外监理方还应检查承包方测量人员是否经过测量专业培训，确保测量人员能正确使用测量仪器和工具，所测结果能满足规范要求。

3、监理方将对承包方提交的中间测量计算结果进行复核；并在现场用本公司的高精度测量仪器对承包方的测量结果进行复查，保证测量数据的可靠性和精确度。

4、对建筑物平面控制网的选择和布置，或对控制点的标桩设置和管理应有较高要求，以保证这些控制网、点在结构施工过程中的稳定性，以保证达到结构施工精度的要求。

5、对于曲线和曲面的施工测量，需要根据曲线或曲面的变化规律（如点或线的轨迹的数学方程式等），进行数学计算，测点的间距应能保证施工的要求，施测时至少采用两种方法，一种方法测量，另一种方法进行复核，只有两种方法的测量结果一致时，该测量结果才有效，确保施工精度。

6、施工中应定期按要求观测建筑物的沉降量，如发现建筑物的沉降量有异常，应立即停止施工，并分析沉降量异常的原因，并采取相应的措施后，方可继续施工，以保证建筑物的最终沉降量在规范范围内。

7、钢结构在制作开始前，监理应会同钢结构安装单位共同检查验收工装模具的精度，监理还应对钢结构制作单位的放样结果逐一进行核查；制作过程中应检查验收钢结构的制作精度，确保符合规范要求。

8、钢结构安装时必须做到测量、安装和焊接三位一体，以测量为中心，密切协作，相互制约。设置联合测量检查组，由监理单位牵头，包括总包、钢结构安装等单位进行联合检查，对轴线、重要关键点等复测合格后共同进行确认，并及时办理交接验收手续，交付下道工序施工，确保安装精度。

二、桩基工程的技术要点和监理对策

（一）施工准备阶段

1、收集、熟悉有关资料及技术规程；建筑桩基技术规范JGJ94—94。预制桩图集苏G07-2003，钢筋混凝土管桩图集苏G03-2002。建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002及有关规程。

2、工程地质勘察报告，桩位布置图及设计文件。

3、组织设计交底和图纸会审：现场监理人员受到设计资料后，先进行预审，在此基础上组织对施工图纸进行会审和设计交底，并督促施工单位做好设计交底纪要。协调图纸会审及设计交底中设计、施工单位和业主的不同意见。

（二）审批专项施工方案

1、重点为编制施工组织设计的依据；执行的规范、规程、质量标准；施工方案及工艺流程；各工序的关键技术措施；质保体系、质量管理目标及技术措施；安全保证体系、目标、措施、总施工进度计划、桩位编号图；用料计划及人员组织、设备配置等。审查合格后，以书面形式批复给施工单位。

2、核查施工队伍及施工人员的资质、上岗证等及进场情况，核查进场设备的性能、完好状态，必须符合工程施工要求，核查工程使用的材料，重点为桩身质量。预制桩外观质量应符合下列要求：表面平整、密实掉角深度不应超过10mm，局部蜂窝和掉角的缺损面积不超过全部桩表面积的0.5%，并不得过分集中，混凝土的收缩裂缝，深度不得大于20mm，宽度不得大于0.15mm横向裂缝长度不得超过边长的1/2。

3、桩身成品混凝土不得有离析现象；外表应平整、密实、不得有蜂窝麻面、裂缝（内壁因养护而产生的干缩裂缝除外），端面应平整，混凝土不得高出接头端面；予应力钢筋不允许断筋、脱头；合缝及包箍处不允许漏浆，内表面不得塌落后露筋。预制桩应有出厂合格证、管桩的永久标志和临时标志、同时应标出吊运支点位置。

4、核查桩的原材料资料及混凝土强度试压报告。

（三）施工阶段

1、检查桩位的放线，准确无误后方可施工。桩位的放样允许偏差：

群桩          20mm；

单排桩        10mm。

2、对已完工的工程原始记录进行审核。桩基施工，旁站与巡视相结合，出现异常情况，采用旁站监理。

3、本工程桩顶设计标高低于施工场地标高，送桩后无法对桩位进行检查，因此每根桩沉至场地标高时，进行中间验收，待全部桩施工结束，底板开挖到设计标高后，再做最后终验收。

（四）质量监理控制要点：

1、沉桩：①沉桩机具桩机配重必须符合静压桩要求。压桩力满足设计要求。

②沉桩施工沉桩顺序：因周围无建筑物，场地开阔，宜自中间向四周进行。根据桩的入土深度，宜先深后浅。根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。使桩基的行走路线最短，移动次数最少，运桩、喂桩方便。沉桩时，管桩的垂直度必须严格控制，可在通视安全处（一般距桩基远于15m），约成90。方向设置经纬仪各一台，测量导杆和桩的垂直度，桩的垂直度偏差不得超过5%，如果超差，必须及时调整，但须保证桩身不裂，必要时拔出重插，不许采用强拔的方法快速纠偏，而将桩身拉裂、折断。对桩顶标高应用仪器测量。桩顶标高，桩身垂直度符合规范及设计要求，桩长达到设计要求。一根桩原则上应一次压入，中途不得停止，确需停，亦应尽量缩短停止时间，压桩至送桩的时间亦不宜过长，如做不到随压随送，必须在下班前完成。沉桩混凝土龄期应大于14d的龄期，强度达到设计要求。压桩前，必须对桩身外观质量进行检查，裂纹、缺损、弯度均不得超过规范要求，并无明显损伤。压桩过程中对现场记录，进行经常性巡查，对突然压力降低必须记录准确。对重要地段压桩要进行旁站监理。 压桩过程中，如遇异常情况，施工单位必须马上向监理报告。

2、检查压入桩的桩位。压入桩的桩位偏差，必须符合下表的规定。斜桩倾度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%（倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角）。桩位的允许偏差（mm）

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有基础梁的桩： 1、垂直基础梁的中心线 2、沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1~3根桩 基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4~16根桩 基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩 基中的桩: 最外边的桩 中间桩 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |

3、检查桩的成品，施工前对成品桩做外观及强度检验。接桩用焊条应有产品合格证书，或送有关部门检验，压桩用压力表、锚杆规格及质量也应进行检查，是否符合规范要求。

4、监理在施工过程中的检查；施工过程中应检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间。重要工程应对电焊接头做10%的焊缝探伤检查。

三、混凝土主体结构的技术要点和监理对策

（一）模板工程

1、模板工程施工中常见的质量问题。如，轴线偏位，标高不准确，断面尺寸与设计图纸不符；模板拼接不严、支顶不牢、变形；脱模剂选材使用不当；拆模时间控制不严。

2、监理控制措施

（1）模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计，并报监理审核批准，审核的主要内容有：模板及其支架的承载能力，刚度和稳定性，能否可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力和施工荷载。

（2）模板安装完施工单位自检结束后，现场监理人员要按设计图要求的位置、标高、尺寸进行检查验收。要仔细查验模板缝隙，如发现缝隙过大，即要求施工单位采取措施封堵。并要求模板支撑、拉结牢固，发现不符合要求的，责令施工方整改。

（3）严禁使用废机油做脱模剂。脱模剂要求涂刷均匀，防止漏刷。涂刷前要清净模板表面垃圾。

（4）监理工程师审核批准模板及其支架拆除的顺序及安全措施的技术方案，拆模时间要依据混凝土结构不同部位同环境条件下试块强度进行推算，拆模前要经监理检查同意，方可按技术方案中的顺序进行拆除。

（二）钢筋工程

1、钢筋工程常见的质量问题。如，钢筋质量差，保证资料不符要求；钢筋制作、绑扎不规范；不按设计要求配筋，受力钢筋偏位、尺寸不够或接头位置处理不当；弯钩角度不足。

2、监理控制措施

（1）对进场钢筋要查验生产厂家的生产许可证或准用证，按进场的批次检查钢筋的产品合格证和出厂检验报告，根据钢筋的规格、批量、炉号进行进场前的取样复检。严格实行见证取样、送样制度。加强现场钢筋外观质量检查验收，做好原始记录。钢筋的强屈比应满足框架抗震设防的要求。

（2）钢筋下料时，按图纸和规范要求进行查验；钢筋绑扎时要对规格、数量、位置及锚固长度、接头位置进行校对。严格做好钢筋工程隐蔽验收。不准使用油污及锈蚀钢筋。

（3）混凝土浇捣前，仔细检查垫块、钢筋限位、撑脚设置到位情况，如有遗漏及时补设，确保钢筋保护层厚度满足要求。钢筋绑扎重点检查接头位置、接头（重点是十字接头、梁柱端部接头，墙、板、梁交接部分等处）处理是否满足设计图纸和规范要求。发现问题，及时予以纠正。在混凝土浇筑过程中，督促施工单位加强对钢筋绑扎的成品保护，同时要求钢筋工跟班作业，对变形钢筋应及时整修。

（4）考虑抗震要求，一般箍筋弯钩角度为135°,平直长度大于箍筋直径的10倍，而施工单位往往忽视此点。所以监理人员必须加强现场巡查，发现问题及时指正，以避免造成返工浪费。

（三）混凝土工程

1、混凝土工程常见的质量问题。如，配比不规范，不执行重量比，原材料不合格，加水不控制，混凝土强度不符合设计要求，混凝土表面出现蜂窝、麻面、孔洞、疏松、裂缝；钢筋混凝土表面出现露筋、施工缝处有夹渣现象；现浇混凝土柱根部出现“烂根”现象；构件出现缺棱掉角和表面裂缝；现浇梁板底面发生变形等。

2、监理控制措施

（1）现场拌制混凝土过程中，要严格控制配合比，执行用料过磅制度，控制加水量及搅拌时间。现场监理人员要进行跟踪，不定时地进行抽检。

（2）对商品混凝土应该检查其配合比、原材料及外加剂采用是否合理，并不断检查坍落度，严格控制中途加水，出泵前混凝土罐不应停转，并根据浇筑的批量和班次，按规范规定留置标准养护时间和现场同条件养护时间。

（3）混凝土振捣要按程序控制达到密实，防止漏振、过振和振捣不匀，厚度较大的构件应分层振捣，节点钢筋密集区域应配合采用人工振捣；为防止裂缝出现，对混凝土现浇楼板及墙体应合理设置后浇带。

（4）混凝土浇捣前，应仔细检查钢筋限位及绑扎情况，注意混凝土保护层是否满足要求。混凝土浇注应按程序进行，不准在浇注面上走车及卸料；检查是否按规定留设施工缝，施工缝部位作基层清理，做好冲洗和接浆。

（5）对于梁、柱节点部位和其他钢筋密集区，混凝土浇筑时要重点控制。在混凝土浇筑前，混凝土振捣工应事先考察这些部位，标明振捣棒插入路径。

（6）要督促施工单位加强混凝土养护，严格控制养护和拆模时间。养护期间严禁施工，保持混凝土湿润重点检查竖向构建的养护措施的落实情况。冬期施工，要有防寒、防冻措施。

四、屋面防水工程技术要点及监理对策措施

本工程屋面的投影面积较大，现就建筑屋面防水施工中的技术难点及监理对策措施陈述如下：

1、屋面防水的施工单位及施工方案

屋面防水必须由专业施工队伍和防水工施工，施工单位在施工前应编制防水工程的施工方案和技术措施。

（1）技术难点

1）防水施工队伍及防水施工人员应具备资格，严禁非专业队伍和人员施工。

2）防水施工方案和技术措施应适合本工程的屋面防水特点。

（2）监理对策措施

1）监理工程师应协助对防水施工队伍的资质审查，重点考察防水施工队伍的技术力量、机械设备、设施及近三年内屋面防水工程施工的业绩，审查施工人员的上岗证书。

2）审查施工单位的防水施工方案和技术措施认可后，方可进行屋面防水措施。

2、屋面防水材料

（1）技术难点

1）屋面防水材料的设计选型应合理。

2）屋面防水材料及配套材料应符合设计和施工验收规范的要求，防水保湿隔热材料及配套材料应提供质量证明文件，并有生产许可证明，材料进场检验。

（2）监理措施

1）监理工程师根据以往监理工程的实践经验就有关防水材料的选型及时向业主提出建议供设计单位参考，尤其是对屋顶花园部分的防水材料应考虑防止植物根系的浸透。

2）监理工程师对防水材料及配套材料进行检查验收，及时按规定进行材料抽检，包括证明材料、复试报告检查和材料外观质量检查、验收。复检时有一项指标不合理，则判断为不合格，不合格的材料则应在监理工程师的监督下退场并办理有关手续。

3、屋面防水措施

屋面防水施工工艺基层处理→涂布基层处理剂→复杂部位的增强处理→涂布基层粘胶剂→铺设卷材。

（1）技术难点

1）基层处理：铺设屋面隔气层和防水层前，基层必须干净、干燥。

2）复杂部位的增强处理：平屋顶的阴角、阳角、水落口、通气孔的根部等处，是最容易发生渗漏的薄弱部位，在铺贴卷材前，应进行增强处理。

3）伸出屋面的管道、设备或预埋件等应在防水屋施工前安装完毕。

4）卷材的铺设方向应符合下列要求：卷材防水屋面坡度小于3%时卷材平行屋脊铺贴。上下层卷材不得相互垂直铺贴。

5）卷材防水屋面的铺贴卷材时应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭。

（2）监理对策和措施

1）监理工程师基层表面应平整光滑、干净、无松动、空鼓，凹坑应及时整补，基层表面的突起物及异物应铲除干净油污。基层必须干燥，含水率小于9%，潮湿天气和雨天不得进行施工。2m直尺的检查空隙小于5mm。基层处理经监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工。

2）基层与突出屋面的结构相连接的阴角应抹成均匀一致和平整光滑的小园角。基层与桩口、水落口屋脊等相连接的转角，应抹成光滑的园弧形。凡可能产生爬水的部位，应做滴水线或鹰嘴等防止爬水的措施。设备管道及预埋件等容易渗漏的部位，在铺贴卷材前应采用涂膜防水材料或橡胶密封胶带进行附加增强处理。

3）严禁在屋面防水层完工后，在防水层上凿孔打洞。

4）严格按规范要求做好分仓缝的处理。进行变形测算工作，根据测算结果再确定是否采用其它方法。

5）监理工程师检查施工单位技术人员对施工班组的技术交底记录，铺贴时派入现场旁站监理。

6）严格检查卷材防水屋面的搭接尺寸及平整顺直的程度，发现不合格。

五、室内外装修工程的技术要点和监理对策

（一）地面工程技术要点和监理对策

1、水磨石地面

（1）技术要点

1）白石的应洁净、无杂物，粒径4-14mm，石子要过筛，要冲洗，要符合国家现行标准。

2）白石的级配大小要符合设计要求，水磨石混合材料配合比要符合设计要求。

3）石子浆铺抹完成后，次日起应进行浇水养护。并应设警戒线严防人行践踏。

4）严格控制水磨石地面最终验收关。

（2）监理措施

1）施工前对原材料进行检查和抽检。水泥和黄砂等常规建材送试验室检验，水泥按200吨为一批次，黄砂200m3为一批次；粘结剂进行性能指标试验，每一批抽检一次；

2）为保证水磨石装饰效果，监理对各工序需进行严格控制，在工序施工过程中，每道工序必须监理验收合格后，才能进入下一道工序。

3）水磨石地面完工后，再对光面和镜面进行光泽度和平整度检测，对不能达到要求者，责令相关单位进行刨光和打磨，达到规定要求后，清洗晾干后打蜡。

2、木地板地面

（1）技术要点

- 木材的材质和铺设时的含水率必须符合《木结构工程施工及验收规范》的有关规定；复合地板材质必须符合产品标准规定。

- 搁栅、下层板和垫木等必须做防腐处理。木搁栅安装必须牢固、平直，在砼基层上铺设木搁栅，其间距和稳固方法必须符合设计要求。

- 各种木质板面层必须铺钉牢固无松动，粘结无空鼓。

（2）监理对策

1）检查木搁栅、垫木、毛地板和硬木地板等出厂质保书，并提交给监理，地板进场时对含水率、断面尺寸等主要技术指标进行抽检，抽检数量应符合产品标准的要求；同时检查硬木地板样品，产地、树种、规格和颜色是否符合设计要求；复合地板进场必须抽样送试验室检验，检查其强度、韧性和表面涂料的耐磨性。

2）施工前与施工单位一道检查基层的质量，基层表面应坚硬、洁净、干燥，基层表面含水率不应大于9％，表面应平整并抹光。施工时监理按设计要求对木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等进行检查，均必须符合设计要求；毛板铺设时应注意检查木材的髓心是否朝上，其板间隙不应大于3mm，基层施工完应进行隐蔽工程验收；随后在木地面上进行防白蚁处理。

3）硬木地板面层铺设时，板材端头接缝应在搁栅上，并间隔错开，板与板之间应紧密，硬木长条形板缝隙允许个别缝隙不应大于0.5mm，靠墙端应留10-15mm缝隙，用踢脚板封盖；踢脚板背面应开槽，以防翘曲，踢脚板背面应作防腐处理。接缝处应作企口或错口相接；面层必须无毛刺、刨痕等现象；图案清晰；清油面层颜色均匀一致，监理验收合格后方可打磨上涂料打蜡，复合地板安装完必须及时擦去多余的胶。

3、地砖地面

（1）技术要点

1）材料的选择和质量控制

2）基层的处理与验收

3）地砖铺设工序质量控制

（2）监理对策

1）原材料必须符合设计要求。材料进场后须检查材料出厂质保书、实验报告及现场抽样检测报告，水泥砂浆配合比。

彩色釉面陶瓷墙地砖：以同厂家、同品种、同规格、同色号、同等级的产品，每50～500m2为一检验批，不足50m2时按一个检验批算。

2）结构基层表面应坚实，如有疏松，应铲除浮层并清洗干净；水泥砂浆基层无空鼓、起砂、裂纹等缺陷。基层应彻底清除灰尘和杂物，用水冲洗干净，晒干，无油迹。基层处理好以后报监理验收，合格后方可进行下一道工序。

3）在地砖铺设之前，应对材料进行挑选，剔除掉角、变形、缺楞、裂纹等不合格的产品，无明显色差。

检查试排弹线，在基层上弹出横、竖控制线，铺贴样砖。自检合格后经监理验收，验收合格后方可进行大面积的铺贴。

卫生间地面必须进行蓄水实验，24h后自检合格经监理验收，合格后方可进行地砖铺设。地漏处应平整，光滑；地面无积水、无倒坡现象。

在地砖粘贴完达到一定强度以后，采用同品种水泥进行勾缝，缝深和缝宽符合设计要求，勾缝无明显擦痕和裂纹。

地砖铺贴勾缝完以后，检查面层与基层粘结牢固程度、表面平整度2mm、接缝高度0.5mm、接缝宽度0.5m、接缝平直度2mm。

（二）饰面板砖

本工程主体结构完成之后，利用具有装饰、耐久、适合墙体饰面要求的天然或人造材料进行内、外墙面装饰，使其能起到保护结构、美化环境的功能。目前常用饰面材料有天然或人造石材饰面、陶瓷饰面、金属饰面、木材饰面等。因此，监理应注意分门别类，区别对待，同时制定相应的监理对策，重点应控制以下几方面。

1、技术要点

1）施工现场的各种饰面材料的质量控制。

2）瓷砖墙面应不空鼓与脱落、接缝应平直、均匀。

3）石材墙面应无空鼓，板面清理，色泽差异小。

4）饰面石材或瓷砖表面无裂纹。

2、监理对策

1）按备料计划进入施工现场的各种饰面材料，必须进行外观和复检，包括数量清点，有无色差，尺寸大小和公差要求，表面有无破损的外观检查；检查其含水率、耐急冷急热、抗压强度、耐酸碱性能的试验报告；检查石材放射性试验的报告，复合木材须测定甲醛含量等试验。

2）饰面板（砖）铺贴必须牢固，严禁空鼓、歪斜、掉楞缺角。造成瓷砖墙面空鼓、脱落原因较多，监理应控制好以下几点：

瓷砖铺贴前基层应凿毛及清理，墙面浇水湿润，水渗入基层8-10mm，混凝土墙面应提前2天浇水。

基层凸出部位剔平，凹处使用1:3水泥砂浆补平，不同材料墙面接头处使用钢板网各搭100mm，用水泥砂浆抹平，再铺瓷砖。

瓷砖在使用前2小时浸泡并阴干，砂浆应具有良好和易性和稠度。

铺贴过程中应对瓷砖随时纠偏，粘贴砂浆初凝后严禁拔动瓷砖。

划出皮数杆，在基层表面弹线，以控制接缝平直。

对于瓷砖的平整度、垂直度随时进行检查，对超出规范要求的瓷砖应立即剔除。

3）有效控制镶贴石材的空鼓、色泽差异，监理重点检查以下内容：

结合层水泥砂浆应满抹满刮，水泥砂浆中宜掺入粘结剂，提高砂浆的粘结性能，分层灌浆，振捣密实，同时应注意结合部位应留50mm不灌，使上下密合。

天然石材必须进行预拼，板与板间纹理顺通，颜色协调，编号后方可施工。

4）当板材有咬缝、隐伤及开槽受外力后或应力集中或结构所产生沉降，均会造成饰面板（砖）开裂，所以板材选料时应剔除暗缝、隐伤的板材，开孔、开槽应过细操作（套割准确、边缘整齐），镶贴时应待结构沉降稳定后进行，同时，顶部、底部应留有一定缝隙，防止结构变形，造成饰面板（砖）破坏开裂。

5）饰面板安装完成，检查外观：石材立面垂直度小于2mm；表面平整度小于2mm；阴阳角方正小于2mm，接缝直线度小于2mm，接缝高低差小于0.5mm，接缝宽度小于1mm。

（三）门窗工程

1、木门窗工程

（1）技术要点

1）门窗框、窗扇加工用木材的树种、材质等级、含水率和防腐、防虫、防火处理必须符合设计、合同和施工规范规定。

2）门窗框、扇的榫槽必须嵌合严密，以胶料胶结并用胶楔加紧，胶料品种符合施工规范的规定；胶合板门的面层必须粘结牢固，胶料品种符合合同及规范规定。

3）门窗框安装位置、开启方向符合设计要求；门窗框安装牢固，五金件安装牢固，结点符合设计和规范要求。

（2）监理对策

1）木门窗加工前，监理对加工木门窗的树种、材质等级进行验收，并抽样进行含水率试验，含水率试验合格后方可开料加工门窗。

2）核对胶料的出厂质保书，抽取一定数量的门窗榫槽进行几何尺寸检查，检查榫槽的严密性，检验合格后，才能进行安装。

3）按照设计要求核对门窗的开启方向、形式、节点构造；检查五金件是否牢固、灵活；特别注意是否存在窜角、翘曲、门窗安装不牢、门窗洞缝隙过大或过小等质量通病。

2、铝合金门窗工程

（1）技术要点

- 铝合金门窗及附件质量必须符合设计要求和有关标准规定。

- 铝合金开启方向、安装位置必须符合设计要求。

- 门窗安装必须牢固，防腐处理和预埋件的数量、位置、埋设连接方法等必须符合设计要求，框与墙体安装缝隙填嵌饱满密实，表面平整光滑无裂缝，填塞材料及方法符合设计要求，并办理隐蔽记录。

（2）监理对策

- 铝合金门窗及附件进场后，监理对材料进行检验，铝合金型材必须符合国家有关标准规定，检查产品合格证及相应材料的质保书并按5000m2为单位抽样进行抗风压、空气渗透性能．雨水渗透性能检测，合格后才能开始安装。

- 铝合金门窗的开启方向．安装位置必须符合规范和设计要求，安装节点必须经监理验收方可隐蔽。

- 铝合金门窗安装前必须进行防腐处理，施工时门窗框安装固定后，监理对预埋件、埋设方法、框与墙缝隙的填嵌及填塞材料进行隐蔽验收，验收合格后打上密封胶，防止框与墙体的缝隙渗水。

3、防火门

（1）技术要点

1）防火门必须符合设计要求和行业标准要求。

2）防火门生产厂家必须有经公安消防部门批准的生产许可证。

3）防火门安装位置、开启方向符合设计要求和规范规定。

（2）监理对策

- 防火门进场后，监理核对出厂质保书、试验报告、有经公安消防部门批准的生产许可证，检查外观质量，合格后方可安装。

- 检查防火门厂家的资质证书并将复印件提资监理。

- 防火门安装位置、开启方向符合设计要求和规范规定。

（四）涂料装饰工程

涂料装饰是装饰工程面积较大的一个分项工程，是装饰工程质量控制的一个重点。

1、技术要点

1）基层的检查与处理

2）原材料的质量控制

3）施工工序的质量控制

4）外观色差控制

2、监理对策

1）涂料施工前，对基层进行全面检查，铲除污迹，打扫干净，拔除钉子，松木应挖去脂囊，监理对基层检查合格后，才能进行基层施工。

2）原材料的检查与检验

涂料进场后，做涂料性能试验并提交小样确定涂装效果，检查出厂质保书、试验报告、抽检试验报告和现场调料配合比等。

3）涂料工程工序多，施工方易偷工减料，监理按照设计和规范要求，对每一道进行跟班检查，每刮一道腻子或刷一道涂料应做隐蔽工程验收，确保腻子和涂料的遍数与设计要求相符：

检查基层的处理，麻面、蜂窝、洞眼、残缺处用腻子补好。

检查刮腻子及打磨情况，按质量等级要求检查刮腻子和打磨的遍数及质量，注意下一遍刮腻子方向是否与头遍垂直沿墙面竖刮。

检查第一遍涂料及复补腻子，磨光施工情况，注意独立面每遍应用同一批涂料并一次完成。

检查第二遍涂料涂刷及磨光施工情况。

检查第三遍涂料涂刷及磨光施工的情况完成。

喷涂料必须按设计规定的遍数，分遍进行，两遍间隔时间应保证涂层足够干燥。

4）检查同一墙面的涂料是否为同一批，每遍厚度是否均匀；检查同一墙面是否同时施工。

（五）吊顶工程

吊顶的工程具有保温、隔热、隔音和吸声作用，并可增加室内亮度和美观。吊顶按结构形式主要是暗龙骨吊顶及明龙骨吊顶这两种形式，这两种形式的主要代表分别为纸面石膏板吊顶和金属材料吊顶；纸面石膏板强度高、挠度较小，且具有轻质、防火、隔声、隔热、抗振性能良好，施工简便、加工方便，因此具有良好的装饰效果；金属微穿孔吸声板是根据声音原理，利用不同穿孔率的金属板达到消除噪声的目的，其具有材质轻、强度高、耐高温、耐高压、耐酸碱腐蚀、防火、防潮化学稳定性能稳定，适用于公共建筑和高级民用建筑的吊顶工程。对于不同的吊顶形式，监理应依据吊顶工程规范，严格把关，控制和预防以下问题的发生。

1、技术要点

1）材料进场以后进行外观和性能的检测

2）吊顶的整体平整度和变形控制

3）吊顶经一段时间使用后，板缝开裂的质量控制

4）金属吊顶接缝明显，接口露白，接缝处产生错台的通病防治。

2、监理对策

1）材料进场后，甲方、监理、设计单位、施工单位应会同材料供应商进行外观检查，检查产品合格证、检测报告等资料，监理同时还必须对材料的物理性能、化学性能进行复检，如金属吊顶材料或龙骨的镀膜厚度，尺寸偏差等项目进行现场抽测，复检合格后方可同意使用。

2）对吊顶平整度及变形监理应检查以下内容：

吊顶材料堆放或使用时不正确的放置方法易造成材料变形，因此监理必须加强对材料堆放、搬运、使用过程中的监管，对于变形轻微的材料，视情况决定是否可以使用，而变形较大的材料，应立即清运出场，避免使用。

吊筋未经调直或设置的不合理，将造成板面随时间的推移其应力的逐步释放形成吊顶表面不平整，因此，吊筋必须经过调直，还需进行防锈处理，吊点间距控制900-1200mm间，安装牢固、无松动。

吊顶放线准确，起拱需经计算确定起拱高度且不小于房间短向跨度的1/200。

安装时方式应正确，首先安装主龙骨，主龙骨安装完成后进行调平，然后安装次龙骨，其间距宜为400mm。吊挂件必须安装牢固，横撑龙骨与次龙骨垂直，安装完成后，次龙骨与横撑龙骨底面应平顺，安装饰面板时，由板中向板边布钉，钉距均匀且需符合规范要求，使板处于自由状态，不得两端先钉再钉中间，以防因有约束使板起鼓。

造成吊顶表面凹凸不平的另外一个重要因素，即人为因素，因此吊顶工程在验收前，应对这些管线进行验收，防止在吊顶验收后，出现管线整改时，人为踩踏或渗漏水而造成龙骨或板面的破坏。

重型灯具及设备因设置专用吊筋，严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

3）吊顶产生的裂缝将影响建筑物的美观，监理重点检查以下几点：

石膏板接缝处理很重要，石膏板与石膏板之间应留8-10mm间隙，嵌缝前应湿润板缝两侧，嵌缝密实后粘贴纸带，对于此重点工程，粘贴纸带应进行2道，第一道纸带各搭石膏板边50mm，第二道纸带应在70mm，阴阳角处也需如此做法，从而可有效控制裂隙产生及发展。

当吊顶的龙骨或吊筋靠紧风管或水管时，当管件内风或水流动时产生振动，从而引起吊顶板面的振动，日久天长，使得吊顶板表面产生裂缝，因此在吊顶施工过程中应注意检查吊筋或龙骨不能紧靠风管或水管，更不能将吊筋或龙骨焊接在风管、水管的吊架上。

石膏板安装时，应在主体结构围护基本完成后进行，以控制温差及湿度对石膏板产生收缩变形的影响。

安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

暗龙骨纸面石膏板应控制以下几项：表面平整度允许偏差3mm；接缝直线度允许偏差3mm；接缝高低差允许偏差1mm。

4）金属吊顶安装不平整，监理应控制：

主要是水平标高控制不好，因此监理必须检查其标高线，当跨度较大时，应在中间适当位置设置标高控制点。

龙骨未经调平，使板条（块）受力不均匀，所以应先调平龙骨方可安装板条（块）。

吊杆固定不牢固，引起局部下沉，对此应吊杆固定牢固，施工过程中加强保护。

明龙骨金属板应控制以下几项：表面平整度允许偏差2mm；接缝直线度允许偏差2mm；接缝高低差允许偏差1mm。板条切割时，应控制好切割角度，做好下料工作，切割的部位应用锉刀修平，接缝处用同色硅胶修补，使安装密合，以遮掩板条白边。管道、阀门部位，注意预留检查孔，以防上下人损坏吊顶。吊顶安装完后，后续作业应采取保护措施以防污染，且应安排在上层楼面、屋面防水工程完工后方可进行施工。

六、建筑电气工程的技术监理对策

- 供配电系统

（1）电力变压器

- 核查安装前土建配合条件是否满足电力变压器的施工要求。协调土建施工进度。

- 检查设备及器材的运输、保管方式和期限；清点附件、备件及技术资料；检查所有紧固件、铁芯、绕组、引出线、调压切换装置等。

- 检查变压器及其附件外壳和其它非带电金属部件接地支线敷设是否满足标准；安全防护装置是否齐全；通风、冷却设备运行状况。

- 平行检查调试过程，如绕组直流电阻、变比、相位、绝缘电阻、吸收比、交流耐压、直流泄漏电流、额定电压下的冲击合闸试验；见证调试数据、结果并予签认。

（2）高压开关

- 平行检查试验调整结果必须符合验收标准，尤其是满足同时率。

- 检查导电接触面、开关与母线连接必须接触紧密，用0.05㎜×10㎜塞尺检查，接触面宽50㎜及其以下时，塞入深度不大于4㎜；接触面宽60㎜及其以上时，塞入深度不大于6㎜。

- 要求通过调整使操作部分方便省力，空行程少，分合闸振动小。

（3）成套配电柜

- 检查柜（盘）与基础型钢间连接是否紧密，固定是否牢固，接地可靠与否，尺量检查柜（盘）安装平直度、平整度、盘间接缝。

- 要求柜（盘）面标志牌齐全、清晰、正确，便于维修时利用。

- 柜体抽出部件推拉灵活，动、静触头接触紧密，机械、电气连锁装置动作正确可靠。

- 电容补偿柜采用无触点可控硅形式；低压开关选用高分断力、耐冲击型。

- 柜（盘）内母线色标均匀完整；二次接线准确，回路编号齐全、清晰，排列整齐。检查柜（盘）的试验调整数据 、结果。

- 配电柜（盘）与信息接口处理，关系到自动化功能最终能否实现。所以订购各种柜（盘）时要充分协调各有关单位的意见，保证配电系统与智能控制构成一体，与消防系统有效联动。

（4）电缆线路

- 检查并协调电缆线路安装前土建配合条件应满足施工要求，包括：予埋件、沟、竖井及人孔地坪抹面、清理杂物和盖板预制、电缆沟排水、电缆排管内清理。

- 控制电缆沟、电缆保护管、电缆支架、电缆桥架的施工质量，使之满足验收标准。

- 敷设电缆前核查线路走向，满足标准中电缆与各类管路水平、垂直间距要求。

- 督促电缆运输、保管方式的落实；敷设过程中严禁绞拧、压扁铠装、护层断裂和表面严重划伤；塑料绝缘电力电缆最小允许弯曲半径≥10D。保证工程施工方便交联电缆和单芯电缆应大量采用。

- 控制电缆终端头、中间接头施工工艺，保证封闭严密，半导体带、屏蔽带包缠不超过应力锥中间最大处。热塑工艺制作电缆头较好。

- 平行检查电缆耐压、泄漏电流和绝缘电阻实验结果并签认；检查回路编号。

（5）母线装置（封闭式母线槽）

1）督促成套供应厂商实地测绘母线图纸，确保安装几何尺寸满足现场要求。封闭式母线槽采用空气绝缘形式最佳。

2）检查母线槽支承架的安装以及伸缩、补偿节安装位置是否合理规范。

3）平行检查母线槽连接螺栓的扭矩是否满足标准要求，签认绝缘试验数据。

4）检查插接箱与母线槽相序是否正确，要求标志清晰，外壳间接地可靠，PE线截面满足设计。

5）督促施工过程的成品防潮保护，避免绝缘强度下降。

（6） 供配电系统验收时，应提交下列资料和文件： 设计变更洽商。 产品说明书、试验记录、合格证等技术文件、 调整试验记录及相关部门的试验报告。

2、照明系统

（1）灯具选择

1）灯具选型、安装应充分考虑水平、垂直照度（水平、垂直照度的均匀度）。

2）合理的照明灯具选型、光源的配置以及灯具布置（角度），降低眩光指数。

（2）灯具安装

1）检查大（重）型灯具安装用吊钩、予埋件、基础强度、抗拔性能，防松、防震装置应齐全。在金属屋架上安装灯具和配设管线，检查安装方式，严禁随意焊接施工，防止破坏结构强度。

2）灯具安全接地保护措施、防雷接地应满足强制标准条文规定。导线进入灯具色标准确清晰，防水处理。

3）为防止火灾，灯具安装时应注意与可燃、阻燃材料的距离，若距离无法调整时，应加垫铁板等不燃材料隔离。对于容量较大、温度较高的灯具应进行温度测试，研究防火措施。

3、接地、防雷系统

本工程设备多，这些设备对接地电阻，对于雷电流磁场的均匀分布都有很高的要求。

- 要保证所有的弱电设备如自控系统、通讯系统设备都要有专门的接地引下线直接连接到专门的接地网格上（接地体），其他接地体系统（如交直流供电系统）的接地体应分开设置。

- 雷电流磁场强度与防雷接地电阻成反比，而接地电阻与接地引下线的直径相关，因此在确保接地电阻满足要求的前提下，不要过分地加大接地引下线的直径，以免增大雷电流磁场。

- 为了保证雷电流磁场分布的均匀性，在可能的情况下，避雷针要尽量放置于建筑物顶部的中心位置，防雷引下线尽量设置于四周，避雷针下面的柱子最好不要作为引下线。

4、设备安装接线、试运行

（1）电动机及其附属设备安装

1）检查 电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求，附件、备件齐全，并有出厂合格证及有关技术文件。 电动机的控制、保护和起动附属设备，应与电动机配套，并有铭牌，注明制造厂名，出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。  其它材料：绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有产品合格证。

2） 设备拆箱点件检查应有安装单位、供货单位、监理及建设单位共同进行， 按照设备供货清单、技术文件，对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对；并作好记录。 电动机本体、控制和起动设备外观检查应无损伤及变形，油漆应完好； 电动机及其附属设备均应符合设计要求。

3）电动机的安装  稳固电机的地脚螺栓应与混凝土基础牢固地结合成一体，浇灌前预留孔应清洗干净，螺栓本身不应歪斜，机械强度应满足要求。

4）  控制、保护和起动设备安装： 电机的控制和保护设备安装前应检查是否与电机容量相符。

控制和保护设备的安装应按设计要求进行。一般应装在电机附近。 引至电动机接线盒的明敷导线长度应小于0.3m，并应加强绝缘，易受机械损伤的地方应套保护管。 高压电动机的电缆终端头应直接引进电动机的接线盒内。达不到上述要求时，应在接线盒处加装保护措施。电动机应装设过流和短路保护装置，并应根据设备需要装设相序断相和低电压保护装置。

（2）设备接线

1）设备接线正确与否关系到安装工程成败，监理人员要及早消化各型设备的安装说明书，对于进口设备更需吃透电气控制原理，便于督促承包商层层检查校核，正确完成接线施工。

2）设备电机安装接线前，检查绝缘电阻应大于0.5 MΩ。

3）设备电缆进线接线盒往往几何尺寸紧凑，尤其进口设备，严禁施加粗暴手段强行连接，可考虑采用过渡盒方式。

（3）设备试运行

1） 试运行前的检查：  电动机应做下列试验  测定绝缘电阻：a. 1kV以下电动机使用1kV摇表摇测，绝缘电阻值不低于1MΩ；b. 1kV及以上电动机，使用2.5kV摇表摇测绝缘电阻值在75℃时，定子绕组不低于每千伏1MΩ，转子绕组不低于每千伏0.5MΩ，并做吸收比试验。 1kV及以上电动机应作交流耐压试验。   盘动电机转子应转动灵活，无碰卡现象。  电机引出线应相位正确，固定牢固，连接紧密。  电机外壳油漆完整，保护接地良好。  照明、通讯、消防装置应齐全。

2）督促承包商充分了解工艺原理和设备性能，制定针对性的试车方案，对管路、电源、控制等分工艺层面逐项检查后方可试运行。

3） 试运行及验收：  电动机试运行一般应在空载的情况下进行，空载运行时间为2h，并做好电动机空载电流电压记录。  电机试运行中应进行下列检查： 电机的旋转方向符合要求，声音正常；  电动机的温度不应有过热现象； 滑动轴承温升不应超过80℃，滚动轴承温升不应超过95℃。 电动机的振动应符合规范要求。

4）监理还应协调好设备制造、销售、售后服务单位，检查安全应急处理措施、人员落实情况，确保单体试运行成功。启动设备须测量启动电流，记录运行电压。

七、消防给排水工程的技术要点和监理对策

（一）通用技术措施

1、阀门试验

- 低压阀门应从每批中抽查10％，进行强度和严密性试验。若有不合格，再抽查20％，如仍有不合格则需逐个检查；

- 高、中压阀门均应逐个进行强度和严密性试验；

- 阀门试验应用洁净水进行；

- 阀门的强度试验应为公称压力的1.5倍，试验时间不少于5分钟，壳体、填料无渗漏为合格；

- 除蝶阀，止回阀、底阀、节流阀外的阀门，严密性试验一般以公称压力进行，也用1.25倍的工作压力进行试验，以阀瓣封面不漏为合格；

- 公称压力小于1MPa，且公称直径大于或等于600mm的闸阀可不单独进行水压强度和严密性试验。强度试验在系统试压时按管道系统的试验压力进行，严密性试验可用色印方法对闸板密封面进行检查，接合面应连续。

- 对焊阀门的严密性试验单独进行、强度试验一般可在系统试验时进行；

- 严密性试验不合格的阀门，须解体检查并重新试验；

- 合格的阀门，应及时排尽内部积水，密封面应涂防锈油，关闭阀门，封闭出入口，高压阀门应填写试验记录。

2、管道试压

（1）水压试验

1)管道系统强度与严密性试压，一般采用液压进行。如因设计结构或其它原因，液压强度试压确有困难时，可用气压试验代替，但必须采取有效的安全措施，并报请主管部门批准，其试验压力一般不得超过：Dg≤300为1.6MPa，Dg>300为0.6Mpa。

2)液压试验压力如下：真空管道的强度试验压力为2MPa，密性试验压力为1MPa；地上中、低压管道的强度试验压力为1.25P，严密性试验压力为1P，埋地中、低压钢管的强度试验为1.25P并不少于4MPa，严密性试验压力为1P，埋地铸铁管的强度试验压力当设计压力≤0.5MPa时为2P当设计压力>0.5MPa为P＋5，严密性试验压力为P，高压管道的强度试验压力为1.5P，严密性试验压力为P（P为设计压力）。

3)对位差较大的管道系统，应考虑试验介质的静压影响液体管道的最高点的压力为准，但最低点的压力不超过管道附件及阀门的承受能力。

4)液压强度试验，升压应缓慢，达到压力后，停压10分钟，以无泄漏、目测无变形为合格。

5)液压严密性试验一般在强度试验合格后进行，经全面检查，以无泄漏为合格。

6)埋地压力管道（钢管，铸铁管道）在回填土后，还应进行系统最终水压试验。试验前管内需充水浸泡24小时，试验压力为设计压力，渗水量严重的接口必须修理。

7)当公称直径小于或等于400mm埋地铸铁管道做最终试验时，如能排尽管内空气，在10分钟内压降不大于0.05MPa，即为合格，可不作渗水量试验。

（2）气压试验

1) 气压强度的试验压力为设计压力的1.15倍；真空管道为0.2MPa，严密性试验压力按设计压力进行，但真空管道不少于0.1Mpa；

2)需做气压试验的铸铁管道，必须在水压强度试验合格后进行。气压试验压力为：地上管道不大于0.15MPa，埋地管道不大于0.4MPa，试验时不得敲击管道。

3)气压强度试验，压力应逐级缓升，首先升至试验压力的50％，进行检查，如无泄漏及异常现象，继续按试验压力的10％，逐级上升，直至强度试验压力，每一级稳压3分钟，达到试验压力后稳压5分钟，以无泄漏，目测无变形等为合格。

4)强度试验合格后，降至设计压力，用涂刷肥皂水方法检查，如无泄漏，稳压半小时，压力不降，则严密性试验为合格。

5)真空系统在严密性试验合格后，在联动试运转时，还应以设计压力进行真空试验，时间为24小时，增压率不大于5％为合格。

3、管道的坡度要求

（1）生活污水管：标准坡度为：DN50为0.035、DN75为0.025，DN100为0.02，DN125为0.015，DN150为0.010，DN200为0.008

最小坡度为：DN50为0.025，DN75为0.015，DN100为0.012，DN125为0.010，DN150为0.007，DN200为0.005。

（2）雨水管：悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于0.005，埋地面水管道的最小坡度为：DN50为0.020，DN75为0.015，DN100为0.008，DN125为0.006，DN150为0.005，DN200～DN400为0.004。

（3）采暖、热水管：如设计无要求时，其坡度应符合下列要求：

1）热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和冷凝水管道，坡度一般为0.003，但不得小于0.002。

2）汽水逆流的蒸汽管道，坡度不得小于0.002。

（4）室外供热管道：水平敷设管道的坡度同雨水管的规定。

4、管道焊接检验

（1）焊缝表面质量标准参见容器安装工程的对接接头焊缝表面质量标准，焊缝宽度以每边超过坡口边缘2mm为宜。

（2）焊缝内部质量标准应符合容器安装工程的对接接头焊缝内部质量标准。

5、穿墙套管

- 冷、热水管道穿过墙壁和搂板，应设置铁皮或钢制套管。安装在楼板内的套管，其顶部就高出地面20mm，底部应与楼板底面相平，安装墙壁内的套管，其两端应与饰面相平。

- 过墙及过楼板的管道，一般应加套管，但管道焊缝不得置于套管内。穿墙套管长度不应小于墙厚，穿楼板套管应高出楼面或地面５０ｍｍ，穿过屋面的管道一般应有防水肩和防水帽。

- 管道与套管的空隙应有石棉和其它不燃料填塞。

6、铸铁管道（埋地）最终水压试验程序：

（1）在开始之前，应检查管道中的空气是否排净。然后按下列程序进行。

1）管道强度试验：升压至试验压力，至少在10分钟内压力降不得超过0.1MPa，必要时可补水。

2）管道渗水量试验：

管道放水降压，使压力表的压力从试验压力降低一个刻度。压力表指针与最接近试验压力的刻度标相重时的压力取为试验初压，压力表指针指示初压的时间T1取为渗水量试验开始时间。试验开始时，记录量槽的水位。

管道压力降观测。如果10分钟内压力表的压力降不小于2个刻度，但未降至工作压力以下，则可结束压力降观测。

如果10分钟内压力表的压力降小于2个刻度，则按上面的规定的继续观察压力降；

3）量槽放水，管道升压至初压以上，但不大于试验压力。

4）量槽进行水，管道均匀降至初压，记录时间T2，然后测量量槽水位。

5）根据在T1与T2时间内量槽的水位差示出管道恢复初压所需的补水量Q和时间T＝T2－T1（由渗水量试验开始到压力表指针返回原位为止）。

6）渗水量计算

q=Q/bT

q－试验压力下管道的渗水量，L/min

Q－为恢复管道初压所需的补水量，L；

T－由渗水量试验开始到压力表指针返回原位为止的时间，min

b－系数，压力降不大于试验压力20％时取1，大于20％时取0.9

7）如果10分钟内压力降至工作压力以下，则可认为管道的水压试验不合格，此时不必确定管道恢复初压所需的补水量Q。

（2）如果10分钟内压力降小于第1）条第2项的规定，则在补水前应继续观察压力降，直到压力表的压力从试验初压开始至少下降两个刻度为止。此时，观测时间不应多于管道预先恒压时间的1/24。

如观测时间等于管道预先恒压时间的1/24，压力降仍不足数，则管道应放水使压力降至要求值。

7、管道系统的吹扫与清洗

（1）管道吹扫应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，流速不低于工作流速，一般不小于20m/s。

（2）工作介质为液体管，一般应进行水冲洗，如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时，可用空气进行吹扫，但应采取相应的措施。

（3）工作介质为气体的管道，一般应用空气吹扫，如用其他气体吹扫时，应采取安全措施。

（4）空气吹扫时，在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查，如五分钟内检查其上无铁锈、尘土、水分及其他脏物即为合格。

8、管道油漆

（1）管道油漆的种类、层数、颜色、标记等应符合设计要求，并参照涂料产品说明书进行施工。一般应用防锈漆打底，调合漆罩面。

（2）管道、设备和容器的防腐，如设计无要求，应符合下列规定：

1）明装管道、设备和容器必须涂刷一道防锈漆，两道面漆。如有保温和防露要求应涂两道防锈漆。

2）暗装管道、设备和容器，应涂两道防锈漆。

（二）给水管道（室内，外）安装

工作压力不大于0.6MPa的室内外给水和消防管网，材质为铸铁管，镀锌管和非镀锌碳素钢管，预应力和自应力钢筋混凝土管、石棉水泥管安装按以下标准要求实施。

- 全数检查系统、管网或分区（段）水压试验记录，隐蔽管道和给水、消防系统，埋地敷设在沟槽内和架空管网的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

- 观察检查管道及管道支座，严禁铺设在冻土和和未径处理的松土上。

- 给水系统、管网竣工后或交付使用前，必须对系统进行吹洗、全数检查吹洗记录。

- 用水平尺检查管道坡度，坡度的误差≤±1/3的设计要求为合格，优良为坡度符合设计要求。室内给水管道按每50m抽2段，有隔墙的建筑，以隔墙为分段 数，抽查5％，但不少于5段。室外给水管道按每100m抽3段，不足100m，不少于2段。

- 碳素钢管螺纹连接，外观检查，螺纹清洁、规整、断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10％，并且管螺纹根部有外露螺纹，连接牢固，视为合格。在此基础上，无断丝、镀锌层无破坏，防腐蚀良好，无露油麻等为优良。检查数量为不少于10个接口。

- 碳素钢管法兰连接，观察检查不少于5副，合格标准为：对接平行、紧密，与管子中心线垂直，螺杆露出螺母，橡胶垫无双层，在此基础上，螺母同侧螺杆长度一致，露出螺母不大于螺杆直径1/2，视为优良。

- 非镀锌碳素钢管焊接，观察检查不少于10个焊口，合格标准为：焊口平直度，焊缝加强面符合施工规范规定。焊口表面无烧穿、裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷，优良为：焊波均匀一致，焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。

- 管道的承插和套箍接口，观察和尺量检查不少于10个接口，灰口密实、饱满；填料凹入承口边缘不大于2mm，胶圈接口平直无扭曲；对口间隙准确，在此合格基础上，环缝间隙均匀，灰口平整、光滑、养护良好，胶圈接口回弹间隙符合施工规范要求为优良。

- 支（托、吊）架、管座（墩）室内管道各抽查5％，但不少于5件（个），室外不少于10个，合格标准为构造正确，埋设平整牢固，优良为：排列整齐，支架与管子接触紧密。

- 阀门安装，合格标准为：型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定，位置、进出口方向正确，连接牢固，紧密，优良标准：在合格基础上，启闭灵活，朝向合理，表面洁净。按不同规格、型号抽查10％，但不少于10个。检查方法为手扳检查，和检查出厂合格证、试验单。

- 埋地管道防腐层，室内给水每20m抽查1处，但不少于5处，室外给水每50米一处，但不少于10处，观察或切开防腐层检查，合格标准为：材质和结构符合设计要求和施工规范规定，卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固，优良标准为：在合格基础上，表面平整，无皱折、空鼓，滑移和封口不严等缺陷。

- 涂漆：合格标准为油漆种类和涂刷遍数符合设计要求，附着良好，无脱皮、起泡和漏涂，观察检查室内不少于5处，室外不少于10处，优良标准为：在合格的基础上漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

- 室内给水水平管道纵、横方向弯曲的允许偏差：给水铸铁管为1‰，全长25mm以上不大于25mm，碳素钢管，DN≤100mm，为0.5‰；DN>100mm，为1‰，全长25mm以上，DN≤100，为不大于13mm，DN>100mm，不大于25mm，主管垂直度的允许偏差：铸铁管为3‰，全长5m以上不大于15mm，碳素钢管为2‰，全长5m以上不大于10mm，抽查数量一根立管为一段，不少于10段。

- 室外给水管道坐标的允许偏差：埋地铸铁管，预、自应力钢筋混凝土管，石棉水泥管为50mm，埋地碳素钢管为40mm，敷设在沟槽内的铸铁管、预、自应力钢筋混凝土管、石棉水泥管为20mm；敷设在沟槽内设架空的碳素钢管为15mm。

- 室外给水管道标高的允许偏差：埋地铸铁管、预 、自应力钢筋混凝土，石棉水泥管为±30mm，埋地碳素钢管为±15mm；敷设在沟槽内的铸铁管、预、自应力钢筋混凝土管，石棉水泥管为±20mm，敷设在沟槽内的碳素钢管为±10mm。

- 室外给水管道水平管道纵、横方向弯曲的允许误差：铸铁管为每米1.5mm，全长（25m以上）不大于40mm，碳素钢管DN≤100mm，每米为0.5mm，DN>100mm，每米1mm，全长25m以上，DN≤100mm，不大于13mm，DN>100mm，不大于25mm；预、自应力钢筋混凝土管、石棉水泥管每米2mm，全长25m以上，不大于50mm。

- 隔热层：用钢针刺入保温层检查厚度，允许误差为＋0.1δ，－0.05δ，室内给水管道的表面垂直度：卷材或板材的允许偏差4mm，涂抹或其他的允许偏差为8mm。室外给水管道的表面平整度：卷材或板材的允许偏差为5mm，涂抹或其他的允许误差为10mm。

（三）排水管道（室内、外）安装：

室内排水、雨水用铸铁管、碳素钢管，室内、外排水和雨水管网的预应力钢筋混凝土管，钢筋混凝土、混凝土管、石棉水泥管、陶土管、缸瓦管和硬聚氯乙烯塑料管等非金属管道安装工程按以下标准要求实施。

- 室内排水、雨水的灌水试验：根据区（段）全数检查灌水试验记录，隐蔽的排水和雨水管道 的灌水试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。

- 室外排水、雨水的渗出和渗入水量试验：污水管道（雨水和与其相似的管道除外）的渗 出和渗入水量试验结果。必须符合设计要求和施工规范规定，以检查井为分段，抽查10％，但不少于3段，检查渗出、渗入水量试验记录。

- 管道坡度必须符合设计要求和施工规范规定，室内管道按系统内直线管段长度每30m抽查2段，不足30m不少于1段。室外管道以检查井为分段，抽查10％，但不少于3段。

- 管道铺设：全数检查隐蔽工程记录或观察检查。管道及管痤（墩）严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

- 室内排水塑料管：必须按设计要求装设伸缩管。如无设计要求，伸缩节按间距不大于4m设置，以不少于5 个伸缩节区间进行观察和尺量检查。

- 室内排水通水试验：排水系统竣工后的通水试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定，以全数检查试验记录或通水检查。

- 管道穿过井壁必须严密不漏水，以不少于5座井观察或灌水检查。

- 室内排水承插和套箍接口（金属和非金属管道）结构和所用的填料符合设计要求和施工规范规定，捻口密实，饱满。填料凹入承口边缘不大于5mm，且无抹口，在合格基础上，环缝间隙均匀，灰口平整、光滑，养护良好，以不少于10个接口用尺量和用锤轻击检查。

- 镀锌碳素钢管或非镀锌碳素钢管的螺纹连接：合格标准为：管螺纹加工符合国标《管螺纹》规定；螺纹清洁、规整、断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10％，连接牢固；管螺纹根部有外露螺纹；镀锌碳素钢管无焊接口。在合格基础上，螺纹无断丝，镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损，螺纹露出部份防腐蚀良好，接口处无露油麻等缺陷。以不少于10个接口观察或解体检查。

- 碳素钢管法兰连接平行、紧密，与管子中心线垂直，螺杆露出螺母，衬垫材料符合设计要求和施工规范规定，且无双层。在合格的基础上，螺母在同侧，螺杆露出螺母，长度一致，且不大于螺杆直径的1/2，以不少于5副观察检查。

- 非镀锌碳素钢管焊接：合格标准为焊口平直度，焊缝加强面符合施工规范规定，焊口表面无烧穿，裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷，在此基础上，焊波一致均匀，焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔为优良，以不少于10个焊口观察或用焊接检测尺检查。

- 管道支架及管座（墩），合格标准为结构正确，埋设平正牢固，优良标准为：排列整齐，支座与管子接触紧密，以不少于10个或各抽查5％，观察和用手板动检查。

- 管道（室外）抹带接口，抹带材质，高度和宽度符合设计要求，并无间断和裂缝，在此合格基础上，表面平整、高度和宽度均匀一致不少于10个接口进行检查。

- 管道、箱类、金属支架涂漆：首先要核对油漆和种类和涂刷遍数是否符合设计要求，检查是否附着良好，无脱皮，起泡和漏涂，在此合格基础上，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象为优良，以各抽查不少于5处观察检查。

- 室内排水管的允许偏差，用水准仪（水平尺），直尺、吊线和尺量检查，立管座标检查轴线距墙内距，横管的坐标和标高，检查管道的起点、终点，分支点和变向点间的直管段，各抽查10％，但不少于5段，室外排水管道检查两个检查井间的直线管段各抽查10％，但不少于10段，允许偏差值如下：

- 室内排水坐标为15mm，室外排水埋地管为50mm，敷设在沟槽内管道为20mm。

- 室内排水标高为±15mm，室外排水管标高为±10mm。

- 室内水平管道纵横方向弯曲的允许偏差：铸铁管为每米1mm，全长（5m以上），不大于25mm，碳素钢管DN≤100mm时，每米0.5mm，DN>100mm时，每米1mm，全长（25m以上），DN≤100时，不大于13mm，DN>100mm时不大于25mm，塑料管每米1.5mm，全长（25m以上）不大于38mm，石棉水泥管、预应力钢筋混凝土管、钢筋混凝土管、陶土管、缸瓦管、混凝土管，每米3mm，全长（25m以上）不大于50mm。

- 室内排水立管垂直度，铸铁管道每米3mm，全长（25m以上）不大于15mm，碳素钢管每米2mm，全长（5m以上）不大于10mm，塑料管每米3mm，全长（5m以上）不大于15mm，石棉水泥管、缸瓦管、陶土管每米4mm，全长（10m以上）不大于40mm，以一根立管为一段，或按层分段，抽查5％，但不少于10段，用吊线和尺量检查。

- 室外排水井盖标高的允许误差为±5，抽查不少于10个。

- 化粪池丁字管，标高为的允许偏差为±10mm，并全数检查。

（四）给水管道附属设备安装

工作压力不大于0.6MPa的金属水箱和离心水泵的安装按以下标准要求实施：

- 首先核对水泵型号、数量是否符合设计要求，检查产品质保书、合格证，是否与产品相符。

- 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求和施工规范规定。

- 水泵试运转时轴承温升必须符合施工规范规定，检查记录。

- 敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验必须符合设计要求和施工规范规定。检查试验记录。

- 水箱支架或底座安装：合格标准为尺寸及位置符合设计要求，埋设平正牢固，在合格基础上，水箱与支架（座）接触紧密为优良。

- 水箱涂漆，合格标准为油漆种类和涂刷遍数符合设计要求，附着良好，无脱皮、起泡和漏涂，在此基础上漆膜厚度均匀，色泽一致、无流淌及污染现象，为优良。

- 水箱标高的允许偏差为±5mm，座标为15mm，垂直度为每米1mm。

- 离心式水泵泵体水平度的允许偏差为每米0.1mm，联轴器同心度的允许偏差，轴向倾斜0.8mm，径向位移0.1mm，在联轴器互相垂直的四个位置上，用水准仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查。

- 水箱保温的允许偏差：厚度为＋0.1δ，－0.05δ，表面平整度的允许偏差，卷材或板材为5mm，涂抹或其他为10mm。

（五）卫生器具安装

  - 卫生器具排水口连接：卫生器具排水的排出口与排水管承口的连接处必须严密不漏，以各抽查10％。，但不少于5个接口通水检查。

  - 器具排水管径和坡度必须符合设计要求和施工规范规定。观察或尺量检查，各抽查10％，但不少于5处。

  - 排水栓、地漏，合格标准为：平整、牢固、低于排水表面，无渗漏，在合格的基础上，排水栓低于盆、槽底2mm，低于地表面5mm，地漏低于安装处排水表面5mm。以各抽查10％。但均不少于5个。

  - 卫生器具安装合格标准为：木砖和支、托架防腐良好，埋设平整牢固，放置平稳，在此基础上，器具洁净，支架与器具接触紧密为优良。各抽查10％，但不少于5组，观察和用手板动检查。

  - 卫生器具安装的允许偏差值为：

（1）单排器具座标10mm，成排器具5mm；

（2）单排器具座标±15mm，成排器具±10mm；

（3）器具水平度2mm；

（4）器具垂直度3mm。

（六）管道附件及卫生器具给水配件安装：

- 自动喷洒和水幕消防装置其喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定，观察和对照图纸及规范全数检查。

- 明装分户水表安装合格标准为：表外壳距墙面净距为10-30mm，水表进水口中心距地面高度偏差不大于20mm，在此基础上，安装平正，水表进口中心距地面高度偏差小于10mm，抽查10％，但不少于5个观察和尺量检查。

- 箱式消防栓安装合格标准：栓口朝外，阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。在合格基础上水龙带与消防栓和快速接头的绑扎紧密，并卷折、挂在托盘或支架上，以系统的总组数少于5组全检，大于5组抽查1/2，但不少于5 组。

- 卫生器具给水配件，合格标准：镀铬件完好无损伤，接口严密，启闭部份灵活，在此基础上安装端正，表面洁净，无外露油麻为优良，以各抽查10％，但不少于5组，观察和启闭检查。

- 大便器高、低水箱角阀及截止阀安装标高允许偏差为±10mm。

- 水龙头安装允许偏差±10m。

- 淋浴器莲蓬头下沿安装允许偏差±15mm。

- 浴盆软管淋浴器挂钩允许偏差为±20mm。

（七）给排水工程监理对策：

- 认真作好事前控制工作，具体包括以下方面：

1）协助业主作好设备、材料前期调研、采购工作及施工准备工作。

2）认真作好涉及图纸会审及技术交底工作。

3）认真作好施工组织设计及施工方案审批工作。

2、加强过程控制工作，具体包括以下方面：

1）严把设备、材料进场报验关，进口设备协同商检局共同开箱，重要的大型设备邀请业主、设计院共同开箱，不合格的产品不得用于本工程。

2）严把工序报验关，上道工序未验收或验收不合格不得进入下道工序。

3）加强现场巡视、平行检验、旁站力度。试压、设备单机调试等关键工序监理实施旁站，系统调试监理全过程参加。并留下详细旁站记录。

4）认真组织好工程预验收工作。

5）协助业主作好工程竣工验收及竣工资料归档工作。

八、通风与空调工程的技术要点和监理对策

本工程是多层建筑，通风和空调要满足学习的要求，因而应优选节能、环保、噪声低、控制简便、管理方便的系统形式。在空气温、湿度、风速及气流组织、新风量、送回风组织形式等方面都会有较高的要求。大空间内体积大、人员密集、空调系统的新风量大、机组的送风量也大，其大型空调机组的安装及对噪声和振动的处理将是施工过程中监理重点，另外风管制作与安装、制冷机房锅炉房的安装也都是监理的技术要点。

监理对策如下：

（一）针对本工程的技术要点，认真领会其设计意图

空调系统要满足多种不同功能使用的要求，在控制方面、平面布置方面必然与其他如水、电、建筑、结构等专业有很多的交叉关联点。这些关联点的施工质量对将来使用空调系统效果有着非常重要的作用。这些关联点也都是本工程施工监理的技术要点。

针对这种情况的监理对策就是切实做好图纸会审工作，会同各专业将这些关联点列表汇总。对这些关联点中属管线布置交叉的，明确各种管线合理走向标高，以减少施工中的返工现象；对这些关联点中属技术联系的，给出这些关联点的施工监理的质量控制方法，以确保这些关联点的正确实施，保证系统将来的正常运行。

（二）风管及配件制作质量控制措施

风管及配件制作的质量优劣直接影响空调送回风系统的使用效果。严查进场风管材料的“三证”，加强对制作现场的巡视，严防野蛮制作。对风管通过漏光检测确保漏风量在规范允许范围内，并实行旁站监理。针对不同的风管管材有相应的监理技术要点及对策。

首先控制镀锌钢板的厚度满足设计及施工验收规范要求是监理技术要点之一，监理对策为加强不进场镀锌钢板的厚度抽检频数。其次，风管制作的加工设备也对制作出的风管及配件的质量也有重要影响，因此，检查加工设备也是监理的一个技术要点，监理对策为在加工设备进场后立即要求施工单位先预制几节工程中要用的标准管节，检查这几个管节的制作是否满足规范要求，以确定此加工设备能否满足制作要求。

加强风管及配件制作现场的巡视，及时发现制作过程中出现的人为因素，导致质量下降现象。这也是风管及配件制作的监理技术措施之一。

不论使用何种管材，由于本工程风管截面积比较大，对管道的强度检查都是非常重要的。

（三）通风空调设备的安装质量控制措施

由于本工程总负荷、总送风量大，大风量的组合式空调器的现场组装，各功能段的顺序必须符合设计要求，各功能段之间的连接必须采取有效措施保证连接的严密，机组整体必须保证平直。机组组装完毕应检查机组内空气过滤器和空气热交换器翅片是否清洁完好。监理措施（或对策）是严格审查施工单位的施工方案，在核实其正确合理性后，监督检查施工单位按方案进行安装，监督检查方法采用旁站监督。

（四）走道综合管线及房间风口安装的施工质量措施

各层走道综合管线安装前召开各专业进行图纸会审，排出量最合理走向，保证吊顶标高。各房间风口安装应密切配合装潢进行施工。风口安装要求做到同一空间成线、成排。

（五）空调箱安装的施工质量控制措施

吊装的空调箱应采用减震吊钩吊装，落地安装的空调箱应设置减震器或橡胶减震垫，安装在一般房间吊顶中的空调箱尚应要求采取消声措施如采用吸音材料封闭设备等。设备安装前尚应要求进行通电实验。

（六）防排烟系统安装施工质量控制措施

严格核对各种熔断元件的熔断温度是否与设计相符，逐一核对各种风口防火排烟阀的开启状态、动作条件是否与设计相符。阀门安装方向要符合设计要求，不得装反。

九、冬季、雨季施工的控制措施

监理将采取一系列措施，保证冬季、雨季施工质量，以及现场施工安全。具体措施分类详述如下。

1、冬季施工监理控制措施。

1）当室外平均气温连接5天稳定5℃以下时，进入冬期施工，冬季施工期间，监理将密切关注天气情况，要求承包单位制定防止气温陡然下降的措施。

2）根据冬季混凝土结构特点，重点部位的施工，要求承包单位做好热工计算，编制切实可行的技术措施，监理进行审批。

3）当环境温度较低时，对砼配合比设计进行调整，掺入适量防冻剂。

4）强调测温、保温工作，布置好测温点，加强防冻保温措施。

5）冬季施工混凝土养护要求：

模板外部保温时，要求承包单位将挂设的麻袋、草袋等保温材料绑扎好，监理检查。

要求承包单位在裸露的混凝土表面先铺设一层薄膜后用草袋或麻袋覆盖，厚度经热工计算确定，不够多加设保温层，迎风面加设挡风层。

混凝土要达到受冻临界强度并冷却到5℃时方可拆除保温层或模板，拆模表面温度高于环境20℃以上，拆模后及时覆盖，防止表面温度骤降引起裂缝。当最低气温低于0℃，不得浇水，以免引起冻结。

6）冬季施工应避开寒流袭击。气温低于-5ºC，不宜浇筑混凝土，因为混凝土泵被冻结，将使基础的混凝土出现施工冷缝，以后渗漏难以处理，结构受力性能也将受到影响。

7）冰冻天气时，现场要做好防滑措施，特别是高空作业时，要主要工作面、脚手架、板表面是否有冰，如果有冰霜要及时清理。

8）施工现场和职工休息处所的一切取暖、保暖措施，都应该合乎防火和安全卫生的要求。

2、雨季施工监理控制措施。

1）雨季对土方工程的影响：

地面有积水，表面土层被雨水浸润变得稀烂，既不利于机械行走、人员施工，也不便压实，且夯击压实时稀泥四溅。

回填土含水率过高，不能满足回填要求。

压实后的低处容易积水，四周被横向挤压松动的土会被浸润、渗透，影响密实效果，填土后压实容易产生出现橡皮土现象。

2）雨季土方工程监理控制措施：

土方开挖时要保持1～2%的合理排水坡度，不使场地积水；场区四周要修筑截洪沟、排水沟、涵道、泄水管，使场内雨水及时排出，同时防止场外水流入场内。

设置必要的临时性卧泥池、洗车池，保证烂泥不会对城市造成污染。

回填土料选择要慎重合理，含水量要经常进行测定，含水量超过规定的要采取相应措施，如掺生石灰等等。

坚持不大于规定的分层厚度，进行分层填土、分层压实。实际压实施工时，要在降雨间隙进行。压实前，将地面积水排除之后，先将地面被雨水浸湿的烂土推掉5cm。

保证施工人员、机械数量，回填土料进场后及时填完，避免长时间堆积。

3）浇筑混凝土时，突遇暴雨，若采用斜面分层浇筑，一般可采取下述措施：已浇筑的混凝土必须立即用防雨布覆盖；尽可能降低混凝土的坍落度，应将泌水及雨水引至积水坑，抽出基坑；雨太大，应暂停浇筑。

4）雨季电缆拖地，要谨防线皮破损漏电，电箱要按要求安装漏电保护器，并经常检查。

## 第十八章 人防工程施工的质量控制措施与要求

1、重点分析

重要的分部分项工程：重要的分部工程是主体结构、防水工程、孔口防护工程、通风空调工程、装饰工程、指挥通讯工程；重要的分项工程是钢筋、混凝土、防水混凝土、过滤吸收器的安装，防护密封门、进出工程管线的防护密闭门、风管制作安装，密闭阀门安装，过滤器除尘器安装，成套配电柜及动力开关柜安装，指挥通讯设备安装，设备试运转高等分项工程，

关键部位：顶板、梁、临空墙钢筋制作，顶板、底板、楼板与墙板的连接处，梁板连接处，密封门框制作，钢筋焊接，搭接要求，大体积混凝土浇筑。

2、原材料、构配件、设备的预控

（1）材料加工定货的质量控制

材料加工定货时，承包单位应向监理工程师提供产地和生产厂家，然后监理单位会同承包单位检查其资质和质量保证体系与措施。经认可后按检查评定样品标准进行验收，材料进场后，承包单位按批量抽查，并将结果报监理审核。

（2）材料进场后的质量控制

① 材料进场附有原材料、半成品、成品的质量合格证或试验报告

② 材料进场后按规定进行验收和抽样复试；

③ 监理按原材料、构配件及设施质量签证程序检查或随机抽查；

④ 人防工程专用设备必须由人防部门认可的专业生产工厂生产的合格产品。

3、钢筋混凝土主体工程的预控

（1）钢筋工程的质量控制

① 检查钢筋标牌、炉号、厂家及出厂质量合格证、实验报告，并按规定要求施工现场进行复试；监理随机抽样试验，每月5日前施工单位按建筑材料报验单填报钢筋进场报表。

② 有下列情况三种之一者，必须做化学成分分析试验

• 无出厂证明书或钢筋号不对的

• 有焊接要求的进口钢筋

• 在加工过程中发生脆断，焊接性能不良和材料机械性能显著不正常的。

③ 试验不合格的钢筋，不能用于工程上，并及时报告有关上级和监理工程师做处理，并及时报告有关上级和监理工程师做处理，并记录在案。

④ 钢筋加工制作

• 施工单位应熟悉图纸，向监理工程师提供加工方案，加工翻译，加工料表，准备工作情况；

• 操作人员必须实行挂牌制，焊工持证上岗；

• 钢筋的级别，钢号和直径必须符合设计要求，带有颗粒状或鳞片状老化锈蚀的钢筋不能用，需要代换钢筋时，必须上报监理工程师，应征得设计的统一，否则不得以其他钢筋代换；

• 加强钢筋翻样的控制。

⑤ 钢筋加工成品要求：

• 钢筋的形状、尺寸必须符合图纸要求

• 钢筋的表面应洁净、无损伤、油漆和锈蚀

• 钢筋应平直无曲折，表面不得有明显的擦伤

• 钢筋的弯折与弯钩应符合设计及规范要求

⑥ 钢筋焊接接头的质量要求：

• 焊工必须经过培训，合格后方能上岗

• 批量钢筋焊接前，必须根据施工条件试焊，合格后方能大批量焊接；

• 钢筋焊接加强加工前检查和加工中间检查，焊接不合格的钢筋，不能进入安装现场。

⑦ 钢筋绑扎与安装：

• 钢筋绑扎前要求弹出位置线标记，分出双层钢筋位置线，尤其是梁柱、防护隔墙、临空墙、主筋位置，必须准确，采取防位移措施；

• 钢筋接头位置要符合施工验收规范和设计要求；

• 检验质量标准按GB 50204-2002 混凝土结构施工质量验收规范第五节钢筋分项工程和人民防空工程质量检验评定标准的有关规定。

（2）混凝土工程和防水混凝土工程

①混凝土开盘前的质量控制

• 检查商品混凝土搅拌站的资质及质量保证体系进行审查；

• 混凝土浇筑前施工单位必须向监理工程师提交原材料的材质证明和试验报告（包括商品混凝土）、水泥应有出厂日期，出厂合格证、水泥强度、防渗等级、安定性试验报告，砂石的试验报告和已通过试配的混凝土配比单；

• 混凝土浇筑前认真组织水暖卫、电气、土建联合检查，办好隐蔽验收，申报施工方案，报监理工程师审核、检查批准后，方能开始浇筑。

② 监理工程师在浇筑过程中进行跟踪检查 ，对混凝土进行随机抽查，发现缺陷及时处理。

③ 外加剂的质量必须符合《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ 119）的规定，凡无出厂证明或鉴定书得禁止使用，外加剂进场必须由专人验收、保管、发放，每5t为一批（不够亦按一批计）使用前进行验收。

④施工现场混凝土质量管理

• 现场必须具备混凝土试块的制作，养护条件，有健全的管理制度；

• 现场试验员必须经培训、考核、持证上岗；

• 混凝土施工前应作技术、安全交底，并应具备混凝土养护条件，特别是季节性施工期间的防水、防冻措施，要设专人负责实施；

• 各类混凝土试块的制作按各地区规定执行；

• 混凝土搅拌、运送、浇筑等过程中任何人不得擅自加水。

4.  孔口防护工程的预控

（1） 防护门、防护密闭门框墙制作及安装

① 钢筋材料、钢筋加工、钢筋绑扎和焊接与上节相同，在绑扎钢筋的检查过程中特别要注意门框布置的方向（指门扇开启的方向），以及门框墙面连接结构；

② 对预埋件，如绞页同轴度、闭锁位置，进行复检合格后，方允许浇筑混凝土，其允许偏差均应符合《人民防空工程质量检验评定标准》的规定；

③ 在浇注混凝土之前，应严格检查垂直度，其垂直度应达到《人民防空工程质量检验评定标准》的规定；

④ 混凝土配比及浇注相同于上街，在浇注前均应对钢筋工程和隐蔽工程的验收。

⑤ 防护门、防护密闭门、密闭（屏闭）门安装前，应对门的型号、规格、抗压强度进行检查要求符合人防工程防护设备产品质量检验标准的规定。安装时，要求检查上、下绞页受力情况，门扇与门框贴合情况，胶条贴合、接头等处得质量，其安装质量应达到《人民防空工程质量检验评定标准》的规定。

（2） 防爆波活门、防爆超压排气活门安装工程

①门式防爆波活门、门框在钢筋绑扎时，同样要注意门式开启方向，放置左右方向相反，影响开启。

② 检查防爆波悬摆（屏蔽）活门、胶管活门、防爆超过排气活门和自动排气活门的规格型号、性能是否符合设计要求；检查活门安装牢固程序、开启方向、位置、白哦高，对超压排气活门、自动排气活门安装时，必须注意其开启方向是否朝向排风方向，穿墙管法兰和在轴线视向上的杠杆是否铅直。

（3）进、出工程管线的防护密闭工程

① 在钢筋绑扎阶段，检查给水管、排水管、通气管、热水管、电缆管等管道穿越防护密门隔墙处，是否有预埋密闭翼环和防护抗力片得密闭短管。

② 检查密闭短管管材、厚度、长度是否满足设计要求和规范的规定，检查密闭翼环、厚度、长度是否满足设计要求和规范的规定，检查密闭翼环、厚度、翼高以及制作焊接质量。

③ 各种管道在穿越防护密闭墙后，检查在其墙内粗，检查抗爆闸阀的制作与安装是否符合设计要求。

④ 检查防爆清扫口的制作与安装，检查防爆波化粪池、防毒消波槽或水封戟弯头淹没在池（槽、井）水面下的深度，是否符合设计要求和施工规范的规定。

5. 有关人防的通风与空调工程的预控

（1）检查染毒区的通风管制作与安装

① 在密闭墙钢筋制作时，检查通风管道穿越密闭墙处得通风预埋穿墙短管，其材料厚度、尺寸及密闭翼环厚与高度，风管与焊接质量是否符合设计和规范要求。

② 检查染毒区通风管道制作和连接是否符合设计和规范要求。当风管与密闭墙连接时，应检查链接法兰的密封槽，接触面的质量，以及所采用的法兰是否符合规范要求。

③ 检查通风管的测定孔、洗消取样孔及安装后是否封堵。

④ 检查工程测压管的布置，在工程内部一端是否设置球阀。

（2）过滤器、除尘器、过滤吸收器安装

① 安装前，检查产品合格证，对照图纸检查各种设备的型号、规格、额定风量是否符合设计要求。

② 安装时，检查各种设备安装方向是否正确，与风管连接是否严密固定，是否牢固，位置是否正确。

（3）密闭阀门安装

① 对照图纸检查阀门的型号、规格必须符合设计要求。

② 密闭阀的安装时，检查阀门上标志压力的箭头方向是否与冲击波方向一致。

③ 检查开关指示针的位置与阀门板实际位置是否相同，启闭手柄操作位置应准确。（4）主体内通风、空调的质量控制依照建设部发布的《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）规定进行控制。

第十九章 危险性较大分部分项工程控制措施与要求

1、专业工程的特点

根据编制依据并结合本工程设计的特点，确定本项目部的临时用电、塔吊、脚手架、模板支撑系统、开挖深度超过4m的深基坑为本项目的危险性较大分部分项工程，即本项目工程的主要危险源。

本项目各分部分项工程的专业特点如下：

临时用电：临时性强，用电量变化大，交叉作业多，移动性大。

塔吊：现场共两台塔吊，旋转半径均有相交的情况。

脚手架：采用落地式脚手架。

模板支撑系统：本工程为框剪结构，1#教学楼地上五层，2#报告厅地上2层，3#食堂艺体楼地上4层，5#地下室(包含人防），地下一层。

- 深基坑：根据实际基坑开挖深度及周边环境条件和现场现有条件，围护形式主要采用放坡支护、土钉墙、钢板桩。

2、监理工作流程

见“危险性较大的分部分项工程监理工作流程图”

3、监理工作的控制要点和目标值

3.1临时用电的控制要点

3.1.1外电防护：

本工程西南角为外电500kv变压器，进线电缆为埋地，必须保护供电设施安全设置警示标记，不得堆放构件、材料等，当条件不能满足时应设置防护遮栏、棚栏并悬挂警告牌等防护措施。

3.1.2接地与接零保护：

为防止电气设备意外带电造成触电事故，应采取以下技术措施：

①工作接地：将变压器中性点直接接地，其阻值应小于4Ω；

②保护接地：将电气设备外壳与大地连接，其阻值应小于4Ω；

③保护接零：将电气设备外壳与电网的零线连接；

④重复接地：在保护零线上再作接地，其阻值应不小于10Ω。重复接地不能少于3处（始端、中间、末端）。在设备比较集中的搅拌棚、钢筋作业区、塔吊、外用电梯等处也要作重复接地。

3.1.3配电箱应“三级配电两级保护”

三级配电：总配电箱→分配电箱→开关箱。

两级保护：开关箱装漏电保护器；分配电箱或总配电箱装漏电保护器。

3.1.4高压变配电装置设置电源隔离开关，以保证设备检修的安全。

否

施工单位拒不整改或不停工

是

符合

不符合

符合

不符合

不符合

符合

审查、核验施工单位

的资质、安全生产许可

证、项目经理证等资料

编制安全生产监督管理档案、

编制危险性较大分部分项工程监督管理实施细则

成立项目监理部

项目监理部职责分配

收集工程相关资料

对巡视、检查、平行检验中发现的安全隐患提出整改及停工要求

检查、复查施工单位整改情况

签署复查或复工意见，施工单位继续施工、检查验收

审查、核验施工单位提

交危险性较大的分部分项工程的专项施工方案

施工单位是否对安全隐患进行整改或停工整改

整改是否符合要求

整理安全生产监督管理工作资料，并按规定立卷归档

不同意进场施工

向建设单位或建设主管部门报告

施工单位继续整改

施工单位修改、补充技术文件、资料，并重新报审

超过一定规模的经专家论证、企业技术负责人签字

危险性较大的分部分项工程监理工作流程图

3.1.5用电设备应实行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，避免发生误操作事故。

3.1.6现场照明：

①现场照明灯具的金属外壳必须做保护接零；

②单相回路开关箱内必须装设漏电保护器；

③除一般情况照明灯具电源电压采用220V外，下列情况的照明灯具应使用安全电压电源（42V、36V、24V、12V、6V）；

a、室外灯具距地面低于3M，室内灯具距地面小于2.4M；

b、行灯的电源电压不得大于36V；

c、人防工程电源电压不得大于36V；

d、在潮湿环境和易触及带电体场所的电源电压不得大于24V；

e、在特别潮湿环境和金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

3.1.7配电线路：

①架空线路必须采用绝缘铜线；禁止使用裸线，不允许有老化、破损的现象；

②电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明敷，并应避免机械伤害和介质腐蚀；穿越道路等易受机械损伤及电缆引出地面从2M高度处至地下0.2M处，必须加设护套管防护；

③架空线路的木电杆梢径应不小于130mm，档距不得大于35M，线间距不得小于0.3M，架空线与地面最大弧垂距施工现场地面为4M，距机动车道为6M；

④直埋电缆，必须是铠装电缆，埋地深度应不小于0.6M，并在电缆上下铺5CM厚细砂，最上部覆盖硬质保护层；

⑤橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定。橡皮电缆最大弧垂距地不得小于2.5M；

⑥对多层建筑施工的室内用电，不允许由室外地面电箱用橡皮电缆从地面直接引入各楼层使用，而必须采用电缆埋设引入，其固定点每楼层不得少于一处，电缆水平敷设的最大弧垂距地面不得小于1.8M。

3.1.8变配电装置：

①配电室：

a、配电室建筑及尺寸应符合规范要求；

b、成列配电屏两端应与保护零线连接；

c、配电屏配电线路应编号、标明用途。维修时，应悬挂停电标志牌，停送电必须专人负责。

②总配电箱：

a、应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表；

b、应装设总隔离开关和分路隔离开关，总熔断器和分路熔断器（或总自动开关和分路自动开关），以及漏电保护器。

3.1.9要求施工单位建立施工现场临时用电安全技术档案，包含以下内容：

①临时用电施工组织设计；

②技术交底资料；

③临时用电工程检查验收表；

④电气设备的试验、检验凭单和调试记录；

⑤接地电阻测定记录表；

⑥定期检（复）查表；

⑦电工维修工作记录。

3.2塔吊的控制要点

3.2.1塔吊的安装与拆卸：

①塔吊安装和拆卸前要求编制专项施工方案，塔吊基础要有塔吊厂家提供的基础图纸，并按图施工，现场土质满足地基承载力的要求；安装或拆卸作业前应进行技术交底和指定监护人员；

②塔吊设备进场，应具有市级有关部门定期核发的准用证，并向监理部报验；

③塔吊安装、拆卸单位进场时应向监理报验资质证书、营业执照、人员上岗证；

④塔吊安装完毕后应按规定报市安监部门验收，经验收合格并发给合格证后方可投入使用。

3.2.2塔吊使用：

①塔吊司机应经正式培训考核并取得合格证书后方准上岗操作；

②起重机的信号指挥人员应经正式培训考核并取得合格证书后方准上岗指挥；

③塔吊司机上班前应有充分的休息和睡眠，不准班前喝酒，认真执行交接班制度。吊运重物时应与挂钩工密切联系，根据规定的信号进行操作。捆扎工、挂钩工要注意吊钩和钢丝绳的完好。

④起重作业人员安全操作“十不吊”：

a、指挥信号不明或乱指挥不吊；

b、物体重量不清或超负荷不吊；

c、斜拉物体不吊；

d、重物上站人或浮置物不吊；

e、无法看清场地、被吊物及指挥信号不吊；

f、工件预埋在地下不吊；

g、工件捆绑、吊挂不牢不吊；

h、重物棱角处与吊绳之间未加垫衬不吊；

i、吊索具达到报废标准或安全装置失灵不吊；

j、吊物下站人不吊。

3.3脚手架的控制要点

3.3.1脚手架搭拆：

①脚手架在搭设之前，应制定搭设方案并绘制施工图指导施工。对于多层悬挑脚手架，必须经设计计算确定，其计算书及施工方案要求施工队上报技术部门或企业总工批准后报监理工程师审核；

②多层脚手架与建筑结构的拉结，垂直方向应不大于二步，水平方向应不大于三跨。

③脚手架搭设必须按施工方案进行技术交底；

④搭设作业人员必须是经过专业培训，取得资格证书和上岗证的人员方可作业；

⑤作业人员必须头戴安全帽，身系安全带，严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底或带钉易滑的鞋操作；

⑥在靠近电源处搭设脚手架时，必须先切断或迁移电源后方准搭设，脚手架离高压输电线路的距离应大于5M；

⑦钢脚手架必须有避雷接地装置，以防雷击。

3.3.2脚手架的验收与使用：

①脚手架搭设完毕，应由施工负责人组织检查验收，未经验收挂牌或验收不合格的不准投入使用；

②一般情况下，脚手架的施工荷载不得超过275Kg/m2；

③凡遇六级以上大风、重雾、雷雨或下雪时，均不得进行高处作业；

④施工过程中必须指派专人负责监护、保养、加固维修、及时清除垃圾及杂物。对查出的问题和隐患必须及时整改。

3.4模板支撑系统的控制要点

3.4.1模板工程审核控制要点：

①施工单位内审程序应符合要求，方案须经公司技术负责人审批；

②方案是否有针对性及可操作性；

③方案中是否有违反强制性标准；

④方案中支撑应有承载力计算书，荷载取值及计算是否符合本工程要求；

⑤方案中经过计算应符节点图、支撑系统坡面图

3.4.2参与施工单位针对高大模板支撑进行的专家论证。

3.4.3实施前督促施工单位对施工班组针对专家论证后的方案进行安全技术交底。

3.4.4首层支撑基础应按方案安监站规定，夯实、硬化，垫实木。

3.4.5模板支撑系统的立杆间距应符合方案要求。

3.4.6模板支撑系统的水平、垂直连系杆数量间距应符合方案要求。

3.4.7安装2m以上的模板、支撑要按高空作业进行防护。

3.4.8支撑系统所有的钢管及扣件应检测合格后方可使用。

3.4.9钢管的竖向严禁采用搭接。

3.4.10模板支撑立杆严禁垫砖、不得悬空。

3.4.11模板支撑系统严禁钢木混搭。

3.4.12模板支撑系统严禁与外脚手架连接。

3.4.13模板支撑系统拆除应经监理审批同意后方可拆除，拆模试块强度达到规范要求后方可拆除。

3.4.14支撑拆除作业要搭设脚手架或操作平台，上下要有梯子，不得站在排架上拆除。

3.4.15模板拆除的顺序要符合方案要求。

3.4.16拆模必须一次拆清，不得留下无支撑模板，拆下的模板要及时清理并堆放整齐。

3.5 深基坑

3.5.1基坑开挖时可能产生的问题如：

①地下水大量渗入基坑，造成基坑涌砂和涌土。

②基坑开挖面积及深度大、较大的坑底隆起及边坡失稳，对临近的道路及建筑物造成危害。因此，基坑开挖设计考虑采用降水加边坡土钉支护结构。

基坑支护工程虽不是最终的建筑产品，但它却是建筑产品生产过程中必不可少的，非常重要的临时工程，属建筑产品生产过程中安全施工措施工程。没有这个安全措施工程，地下建筑物的施工安全得不到保证，基坑周边建(构)筑物的安全更得不到保证。基坑如果失事，对周边邻近有建(构)筑物、地下管线、永久性道路等影响后果严重。

现在，基坑工程已列入国家建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)之中，规定了施工应遵循的原则，工程质量检验标准以及工程质量验收方法，充分说明了基坑工程的重要性，它不仅等同于地基基础工程的重要，更要先于地基基础的重要。因此，基坑工程施工重要部分要旁站监督，这样才能保证基坑工程按设计和规范准确施工到位。

本工程地下室需要采用相应的基坑支护措施来保证基坑施工的顺利进行。根据现场环境土质情况的特点分析，本工程宜采用放坡开挖锚杆加挂网喷浆支护形式和深井降水。设计选择锚杆加挂网喷浆支护这种造价低廉且支护与挖土能交叉作业不占主体施工时间的支护方案显然是合理的。

3.5.2基坑土钉支护的监理方法。

基坑支护设计审查阶段监理工作

协助业主对设计单位资质认定，基坑支护设计是一项专业性很强的设计，必须具备有关部门认可的专项设计资格。

对设计方案提出监理的初审意见，设计方案出来后，监理应对照规范，地质勘察资料等进行初步审查。

参与支护设计方案专家组论证，一项成功的设计，应该是安全可靠、技术可行、经济合理。监理参与支护结构设计论证过程，不仅可以提出合理建议，更能对支护各组成部分，各工序的衔接有所了解，更能有效监督和管理。

3.5.3监理工作控制方法及措施：

、质量事前控制

研究工程地质勘察报告，基坑围护施工图，弄清设计要求，对锚杆围护工程进行预测分析。 “预控”为事前控制，是“主动控制”的主要内容，监理通过对施工承包单位资质的审查，组织对施工进度计划和施工技术措施进行审批，检查承包单位质量保证体系、技术措施是否真正落实，并组织设计对技术问题进行交底。监理内部则重在组织机构落实和人员到位，并编制相应的作业规程和监理实施细则，以规范现场监理行为，只有在措施都得到落实的情况下，才允许正式施工并签署开工令。

土钉施工前，向总包和分包单位进行基坑围护工程监理交底，明确控制程序。

检查基坑围护施工单位的施工资质和质保体系，其现场组织机构和人员配备必须满足保证施工质量要求，要求施工员、技术负责人、质检员、电焊工、机操工等特殊工种人员必须有上岗证。

审核分包单位进场材料合格证、复试报告。

审核分包单位专项施工方案。

审核砼配合比，检查施工配合比。

质量的事中控制

监理主要通过采取巡视、平行检验和旁站等方式对施工质量进行监控。监理工程师每天例行的巡视检查，重在及时发现和处理问题，督促施工单位合理调配施工力量；重点部位和时段，则以日报形式及时通报参建各方，督促承包商及时整改。

施工中重点对土钉的位置、孔径、深度及角底以及土钉的插入长度、注浆配比、压力和注浆量进行重点控制。成孔要求防塌、防斜，必须符合设计要求孔深允许偏差，成孔倾角偏差±1°， 正确及时记录，工程所用原材料的质量证明文件和见证取样复试报告齐全。

质量的事后控制

“三检制”控制,在施工单位将“三检”人员名单报送监理并经监理审查批复，施工单位在自身质保体系和规章制度完善后，对单元工程进行“自检”，实行“三检制”，即施工作业队初检，工程处（所）复检，单位质检部门终检。自检合格无误后填写相应报表，监理单位在施工单位自检合格的基础上组织检查验收并签证。

工程验收时提供下列技术文件和记录：水泥、砂、石子、钢筋等原材料质量合格证和质量鉴定文件；

施工记录及隐蔽工程过程验收记录文件；

检验批检查验收记录。

3.5.4土钉支护工程施工中可能出现的质量问题及对策：

问题：使用不合格钢材，使用过期变质水泥；

对策：检查钢筋、水泥出厂合格证、质保单验收报告，进口钢材必须化学分析，水泥必须有出厂证明和试验报告。

土钉位置、钻孔位置、深度及角度、土钉长度与设计不符，或超出验收规范规定；对策：监理人员加强土钉质量监理，熟悉图纸，施工单位技术员质检员严格检查，监理人员开始时加强抽查，在施工单位自检基础上，由监理人员验收签证。

问题；注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度不符合设计要求。

对策：监理人员作好跟班施工记录，随时检查原材料质量，定期抽查注浆配比，配合比是否符合设计要求，掌握注浆压力不应小于0.5Mpa,注浆过程中应确认孔内气体全部排出，保证注浆充盈，随时抽查喷锚墙面砼厚度，确保砼厚度符合验收规范要求。

3.5.5锚杆支护工程质量检验标准

主控项目 1 锚杆土钉长度 mm ±30 用钢尺量

2 锚杆锁定力 设计要求 现场实测

一般项目 1 锚杆或土钉位置 mm ±100 用钢尺量

2 钻孔倾斜度  ±1 测钻机倾角

3 浆体强度 设计要求 试样送检

4 注浆量 大于理论计算浆量 检查计量数据

3.5.6支护施工过程监理

基坑支护工程和其它建筑工程一样，仍然应按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)的有关规定和程序进行监理。对支护施工单位、基坑监测单位资质和人员资格进行审查；审查基坑土方工挖方案、基坑支护施工方案及基坑监测方案等；审查施工机具、监测布点及测量仪器的有效性；审查施工原材料材质证明，出厂合格证，并见证取样送检。监理还根据《建设工程监理规范》要求编制了《深基坑施工监理实施细则》，并向施工单位作了监理交底。

基坑支护工程与其它建筑工程不一样的地方是：它是一个地下工程，设计方案虽经权威部门严格审查，但其地下质变化及地下障碍物的存在往往是难以预料的。因而，基坑安全的影响因素也始料不及，监理应根据支护工程变化的特点因地制宜，多方收集信息，预测险情，有效指导和动态控制施工。

现场巡视监理

在基坑支护施工过程中，监理还应加强现场巡视检查力度，及时发现险情并采取措施。一是对各工序施工采取巡检、抽检、全数检查、验收以及旁站等方式进行质量控制；严格遵守上道工序不经验收不准进行下道工序的原则。 二是严格要求施工单位按已审核的施工方案、工艺和施工顺序进行施工。

深基坑支护施工监理中应注意的问题

深基坑工程施工和监理正逐步向规范化、程序化、科学化方向前进，减少了施工的随意性、有效地减少和防止深基坑事故的发生。深基施工监理应充分注意以下的问题：

（1）边坡应力释放过快，支护未达到设计强度。监理下达紧急通知：停止该区土方开挖，指示在该区加密锚杆并迅速注浆，搬移堆载，禁止车辆通行并设防护栏。指示监测单位加强该区域监测和裂缝观测，随时向监理报告情况。

（2）深基坑施工监理有章可循，必须照章监理。目前已出台规范有：

《建筑基坑支护技术规程》《深基坑工程技术规定》《建筑地基基础工程施工质量验收规范》等等。

（3）地下工程受地质水文条件、周边建筑物的影响而变化，设计也是预料不到的。监理必须根据工地周边实际情况，结合工程地质勘察资料，会同设计和施工人员一起分析并处理复杂部位的支护，预测可能发生的险情，制定相应的抢险备用措施。

（4）充分发挥建设监理的监控作用。深基坑施工监理与建筑工程监理程序是一致的，监理必须用等同于地基基础工程重要性的态度来对待支护工程监理。认为基坑工程是临时工程，新技术新工艺施工不好控制的认识是错误的。

（5）监理要善于利用基坑监测成果资料，数据和信息，及时用信息法有效指导和动态控制基坑施工。基坑监测的目的是为掌握基坑周边变形势态提供数据、信息，监理根据信息召集施工单位有关人员分析研究，制定相应加固措施，以确保基抗安全。

（6）基坑支护监理的意义重大。基坑开挖随意性大，没有监理监督“分层开挖，严禁超挖”的强制性条文难以实现；基坑周边堆载，超载时有发生，没有监理监督，“确保支护结构安全和周围环境安全”的强制性条文也以实现；基坑支护虽有设计，但施工过程中的随意性也很难避免。再加之基坑本身应存在很多不定和不安全因素，施工与监理的责任，风险都很大，因此，基坑支护监理是非常必要和重要的。

3.5.7质量控制的监理要点
　　要求施工方必须建立严格的质量控制体系、责任和权力逐级落实到个人，并服从工程监理。 
　　落实质量检验审核签证制度：（1）原材料（水泥、砂、石、钢材）合格证的审核以及见证取样送检的复检报告；（2）施工设备及各种仪器（经纬仪、水准仪等）的进场检验及校正，确保施工进程中设备及仪器能安全准确地使用。 
　　严格按照监理工作流程开展监理工作。必须完成上一道工序的验收手续后，才能进行下一道工序的施工，做到层层把关、准确无误。 
　  如实完整地记录各种现场资料，相关单位建档保存，为事后控制提供充分的证据资料。

施工前期的质量控制在监理工作中是最有效的工作手段，基坑支护的特殊性和安全性决定了整个工程的进度、质量，以及人民的生命财产安全，所以前期工作监控是非常必要的。

体系审查。开工前，监理审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，审查施工单位的资质、技术与管理水平、以往的施工业绩、特殊工种人员上岗证书等。 
　　审查施工组织设计和施工方案。监理人员重点审核施工方案的可行性，尤其是关键工序的工程质量控制及保证措施等。 
　　图纸会审及设计交底。图纸会审主要是参建各方对工程地质勘察报告、施工图等各方面进行审核答疑等；设计交底主要是设计人员讲明设计意图和施工技术要点、重点，施工单位进行方案阐述等，监理人员依据以上会审成果明确质量控制要点。 
　　放线及标高复核。根据施工图，对基坑控制轴线放样情况及标高进行复核，以做到准确无误。

土方开挖务必按以上顺序进行，严禁贪图方便超挖，否则支护系统将出现塌方等安全事故。

3.5.8施工后期的质量控制要点 
　　 为保证基坑的支护安全，重点放在施工监测方面： 支护施工阶段要求施工方必须对下述内容进行严格监测,坡顶背后1.0m范围内地表开裂状态、位置、缝宽的观察,坡顶建筑物、地下管线变形观测,地下水位,土体分层竖向位移。

3.5 危险性较大分部分项工程控制目标值

目标值：确保无安全事故

4、监理工作方法及措施

4.1危险性较大分部分项工程监理工作方法

4.1.1.督促施工单位在施工现场对危险性较大分部分项工程作为本项目的较大危险源进行公示，告知可能存在的危险，时间，明确监控人、监控措施。

4.1.2要求施工单位编制危险性较大工程的应急救援预案。

4.1.3审核危险性较大分部分项工程的方案，方案经施工单位技术负责人审批，并督促施工单位将方案到安全主管部门备案。

4.1.4督促施工单位按安全专项施工方案实施。

4.1.5督促施工单位对危险性较大分部分项工程建立安全台账。

4.1.6对危险性较大分部分项工程定期组织检查。

4.2危险性较大分部分项工程监理工作措施

4.2.1在监理过程中发现安全隐患及时发安全文明类通知单通知项目部整改。

4.2.2发现较大或严重安全隐患的，发工程暂停令通知施工停工整改并报告建设单位。

4.2.3施工单位拒不整改或不停止施工的及时书面报告安全主管部门。

4.2.4工地发生安全事故应及时上报上级部门，并督促项目部组织应急救援。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程一览表

| 序号 | 分部分项工程名称 |
| --- | --- |
| 1 | 基坑围护及土方工程 |
| 2 | 高大模板工程 |

危险性较大的分部分项工程一览表

| 序号 | 分部分项工程名称 |
| --- | --- |
| 1 | 模板工程 |
| 2 | 脚手架工程 |
| 3 | 塔吊及起重吊装工程 |

监理要核查施工现场的起重设备和安全设施验收的一览表

| 序号 | 安全验收名称 |
| --- | --- |
| 1 | 施工现场围挡验收 |
| 2 | 施工现场装配式活动板房安装验收 |
| 3 | 土方开挖安全验收 |
| 4 | 模板工程及支撑体系安全验收 |
| 5 | 落地式钢管扣件脚手架搭设验收 |
| 6 | 悬挑式脚手架验收 |
| 7 | 临边、洞口安全防护设施验收 |
| 8 | 安全防护棚搭设验收 |
| 9 | 脚手架、安全防护设施临时拆除 |
| 10 | 施工机械设备验收 |
| 11 | 临时消防设施验收 |
| 12 | 临时用电验收 |

## 第二十章 扬尘控制监理工作要点工作方法及措施

- 1、检查各专业队伍的施工场所，划分施工责任区，是否及时清除散落的物料，保持道路整洁，并及时清洗。

- 2、对于施工现场道路等公共区域，检查项目部是否配备洒水降尘设备，并配备专人进行清扫。不得使用空气压缩机来清理车辆，设备和物料的尘埃。

- 3、检查为在粉尘工作环境中的施工人员是否配备口罩等防尘措施，并随时注意检查、救护。

- 4、在出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施。

- 5、施工期间四周必须采用不低于1.8米高封闭围档。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏；工程脚手架外侧必须施工密目式安全网进行封闭。

- 6、从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用封闭式运输车辆。施工现场出入口设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清洗干净，不得将泥沙带出现场。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。

- 7、主要施工道路必须硬化，施工场地采用覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施。施工现场和道路扬尘用洒水和清扫措施予以防治，要求各子项目的每个施工场地均配备洒水车一辆。特别是本项目夜间施工时场地内拉运土方的临时道路上的扬尘必须用洒水车来回循环往复进行洒水降尘。

- 8、水泥和其它易飞扬的颗粒建筑材料应密闭存放，施工现场的石灰、砂土等要集中堆放，采取覆盖等措施。

- 9、灰土和无机料拌合，应采用预半进场，碾压过程要洒水降尘，施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭，并配备有效的降尘防尘装置。对于临时的、零星的水泥搅拌场地，在场址选择时，尽量远离居民住宅。

- 10、遇有四级风以上天气不得进行土方回填、运转以及其他可能产生扬尘污染的施工。

- 11、弃土应尽早清运至渣土场填筑处置。

- 12、临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。

- 13、定期清扫：每天中午和晚上收工前对作业现场进行清扫。

- 14、冲洗轮胎：在运输车辆离开现场前视情况进行冲洗，特别是雨后施工必须冲洗后方可上路行驶。

- 15、车辆选择：运输碎料的汽车采用密闭的车辆，使用车况好的运输车辆。

- 16、采用密闭输送设备作业的，应当在落料、斜料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用。

- 17、采用混凝土围墙或天棚储库，库内配备喷淋或者其他仰尘措施。

- 18、避免在大风的情况下进行土方回填、装卸物料和拆迁房屋。

- 19、储料场，灰土拌合站应设于空旷的地带，相距200米范围内不得有集中居住区，学校等，水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应封闭存放，施工现场的水泥，、砂石要集中堆放，采取覆盖等措施。

- 20、设备和车辆清洗废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

- 21、土方的暂时堆放应按要求防止扬尘产生外，还应设置围挡，防止进入水体，特别是在雨季，应采取措施防止随雨水冲刷进入水体或市政雨水管道，弃土要在指定地点进行填筑，回填场地如暂时不予利用，应进行表面储被培养，防止水土流失。

- 22、深层水泥搅拌桩产生大量泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池，泥浆沟，做到期泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运。

- 23、施工现场应当使用预拌砂浆。

- 24、建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡，遮盖等防灰措施。

- 25、在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛散、扬散。

- 26、运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保设备正常使用，运输途中的物料不得沿途撒漏，散落或者飞扬。

- 27、检查施工企业现场人员到岗以及施工机械准备情况。

- 28、督促建筑施工单位对工程的密目式安全网进行定期清洗。

- 29、检查施工现场进出口，主要道路和砂、石堆场和各种加工场地的硬化处理情况。

- 30、检查施工场地出口处的洗车设备运行情况，查看其进出场车辆清洗情况。

- 31、检查在粉尘工作环境中的施工人员的防尘措施与设备的准备与运行情况。

- 32、检查水泥、砂、土等材料运输时的封闭与严密性。

- 33、检查弃土处置情况。

- 34、检查土方和垃圾运输车辆的封闭性。

- 35、在现场跟班监督施工方执行施工方案以及工程建设强制性标准的执行情况。

- 36、检查各种施工机械是否完好，人员是否配置齐全。