橡胶止水带安装技术交底

# 1、材料进场及材料保管

（1）材料到场后检查橡胶止水带的尺寸、型号及产品合格证、抽样送检。止水带表面无开裂、缺胶、分层和油渍等现象，膨胀条无失效现象。

（2）材料到场验收合格后，由施工队伍自行负责保管材料。在材料堆放区用50cm的木马登将橡胶止水带架空，其上搭设雨布棚，防止日光曝晒和雨水。在搬运过程中设专人看管，严禁碰撞钢筋及有机溶液。

# 2、施工顺序

设计缝定位弹线→半幅定位钢筋和模板→橡胶止水带安装（用透明胶带将橡胶止水带膨胀条密封）→（浇筑砼前揭掉浇筑砼区域的透明胶带）浇筑半幅砼→拆除变形缝模板→粘贴变形缝聚乙烯泡沫板嵌缝→（浇筑砼前揭掉浇筑砼区域的透明胶带）浇筑另半幅区块砼→变形缝修缝及密封膏嵌缝→变形缝施工结束。

# 3、施工方法

（1）设计缝定位弹线施工：施工缝中间缝隙为30mm.先在底板垫层上弹出每条变形缝中心位置，并各向两侧外移15mm为施工控制线。

（2）半幅定位钢筋和下部模板施工：变形缝处模板采用18mm厚的竹胶板支设，根据施工控制线，模板底部采用定位钢筋将模板固定牢固，定位钢筋每位隔一米设置一处。上部采用采用50mm厚的方木加固并定位变形缝宽度。再用铁丝将变形缝内侧模板与固定钢筋连接。定位完成后，在50×100mm的方木位置每隔一米设置一道斜支撑，防止混凝土浇筑过程中模板出现移位、变形。

（3）橡胶止水带在材料堆放区采用透明胶带将膨胀条密封，施工时插入定位钢筋中间的凹槽内，防止止水带上下移动，同时通过15mm×40mm的小方木嵌在止水带的凹槽内，将方木加紧，与模板支撑系统形成一个整体，防止止水带左右移动，保证止水带位置正确、牢固而不损伤止水带，待止水带固定后再用50mm厚方木将上下两个固定止水带方止水带方木连接成一个整体。

（4）浇筑半幅混凝土施工。

（5）拆除变形缝模板施工：当混凝土强度达到拆模要求后，即可将变形缝处的模板拆除，拆除变形缝处模板先拆除木支撑，然后拆除竹胶板模板，竹胶板模板先从底板变形缝角部位置进行拆除，先拆除止水带以上的模板，后拆除止水带下部的模板，下部模板应顺着变形缝方向，沿模板侧向撬开。拆除模板过程用严禁使用硬物对止水带进行触碰，严禁将止水带当做撬棍使力的支点，做好对外漏部分止水带的保护工作。

（6）粘贴变形缝聚乙烯泡沫板施工：浇筑混凝土并拆模完毕后，清理变形缝位置的毛糙，使混凝土面平整，止水带粘了污物必须进行清理干净，在变形缝位置根据设计情况粘上相应厚度的聚乙烯泡沫板以保证变形缝的宽度，将外漏部分止水带嵌入定位钢筋中间凹槽进入混凝土浇筑施工。

# 4、质量要求及验收标准

（1）施工质量符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-20008要求

（2）橡胶止水带埋置要准确，其中间空心圆环与变形缝中心线重合。先施工一侧砼时，其端模必须支撑牢固，严防漏浆。

# 5、成品保护

（1）止水带在安装的过程中严禁生拉硬拽，避免与尖锐物如钢筋、铁钉等刮擦二损伤。

（2）固定止水带时，不得损坏止水带本体部位，用铁丝和模板固定，都必须保障止水带定位准确，不得损坏有效部位。

（3）止水带安装有有悬空的，着力点采用木块支垫，防止尖锐物刺伤或拉裂，同时注意遮蔽，防止暴晒。