受控状态

环保污水处理操作规范

编 制：刘军喜    日 期：2013-11-16

审 核：          日 期：

批 准：          日 期：

- 目的：

为规范环保污水操作过程,确保员工正确操作，特制定本操作规范。

- 范围：

本规范详述环保污水处理操作方法。

- 职责：

3．1．工艺部提供相关工艺参数。

3．2．设备部班组长、课长、主管负责指导和监督，操作员负责按工艺要求进行作业。

3．3．品质部IPQC负责流程稽查及相关的性能测试。

3．4.  设备部负责压机的维修和二、三级保养

- 定义：（无）

- 内容：

## 5.1 工程规模

公司每天产生的各类生产废水水量具体如下：

| 序号 | 废水(废液)类型 | 废水水量(m3/d) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水+杂排废水 | 21 | 车间、办公室、反冲洗水、冷却水、废气洗涤塔废水 |
| 2 | 水洗废水+有机清洗废水 | 110 | 微蚀、预浸后清洗、棕化后清洗废水 |
| 3 | 剥膜废水+酸性废水 | 53 | 显影、退膜后清洗废水废液、酸性废液 |
|  | 小 计： | 184 | 按8m³/h流量设计，23小时连续运行 |

## 5.2 进水水质

根据建设单位提供的水质数据以及参照同类型企业废水水质数据，设计建设单位各类废水进水水质分别如下：

5.2.1生活污水+杂排废水水质

| pH值 | COD | BOD5 | TP | SS | NH4-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~7 | 200-350 mg/L | 150 mg/L | 0-3 mg/L | 50-150mg/L | 50-150 mg/L |

5.2.2水洗废水+有机清洗废水

| pH值 | COD | Cu | TP | SS | NH4-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3~10 | 100-400 mg/L | 5-30mg/L | 0.1-0.3 mg/L | 120-250 mg/L | 1-4mg/L |

5.2.3剥膜废水废液+酸性废液

| pH值 | COD | Cu | SS | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7~11 | 400-1600 mg/L | 2-5 mg/L | 250-350mg/L | - | - |

## 5.3 出水水质水量

5.3.1.出水水质要求

184m³/d综合废水处理后要求达标排放，参照GB8978-1996《污水综合排放标准》表4，一级标准；进行工艺设计，该规范具体数据如下：

| 项目 | 标 准 | 项目 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 6～9 | CODcr | ≤100 mg/L |
| BOD5 | ≤20 mg/L | 悬浮物SS | ≤70mg/L |
| 氨氮NH3-N | ≤15mg/L | 总磷TP | ≤0.5mg/L |
| 总铜 | ≤0.5mg/L | 石油类 | ≤5mg/L |

## 5.4工艺流程

工艺流程如下（分两部分：排放+回用）：

生活污水    杂排水    水洗废水   有机清洗废水    剥膜废水废液   酸性废液

110m³/d

53m³/d

21m³/d

1 m³/h

53m³/d

2.5 m³/h

调 节 池 1              综合调节池                  调 节 池 2

21m³/d

PFS

H2SO4

8m³/h

接触氧化池              反  应  池                  酸  化  池

NaOHHH

回流污泥

PAC

PAM

酸析污泥

PAM

生物沉淀池              斜管沉淀池

反

洗

水

中 间 水 池

剩

余污泥

沉淀污泥

污  泥  池

石英砂过滤器

厢式压滤机

清  水  池

泥饼委外托运

达标排放

30m³/d

3m³/HR

盘片过滤器

3m³/HR

超  滤

3m³/HR

RO 系统

RO  水箱

◆注：以上实线表示污水走向；虚线表示反洗水走向；点划线表示污泥走向。

## 5.5工艺设计

5.5.1主要生产构筑物工艺设计

5.5.1.1.调节池1（1座）

型    式：地下式

设计规模：21m3/d

有效容积：8m3

材    质：R.C.

尺    寸：2×2×2.5(m)

停留时间：9h

附    件：1.提升泵3M3/HR                         2台(一开一备)

2.转子流量计 UPVC                       1台

3.液位控制仪                            1套

4.曝气系统                              1套

功能说明：混合并存贮生活污水，反冲洗、冷却水等杂排水，以调匀水质，防止高峰负荷产生，并利用泵提升至后续处理单元进行处理。

5.5.1.2.接触氧化池（1座）

型    式：半地下式

设计规模：21m3/d

有效容积：14m3

材    质：R.C.

尺    寸：2×2×4(m)

停留时间：16h

附    件： 1.微孔曝气器ø215                           9只

2.组合填料Zv150-80，Ø150mm               12m³

3.填料支架Q235                            1套

3.三叶罗茨风机TF-40                       2台（一用一备）

功能说明：利用活性污泥对污水进行生化处理，去除水中大量的COD、总磷、氨氮等，然后自流进入生物沉淀池进行处理。

5.5.1.3.生物沉淀池（1座）

型    式：半地下式

设计规模：21m3/d

有效容积：4m3

材    质：R.C.

尺    寸：2×2×4(m)

停留时间：4h

表面负荷：0.25m³/㎡•h

附    件： 1.中心稳流桶Q235                           1套

2.污泥回流系统Q235                         1套

3.溢流出水堰Q235                           1套

功能说明：对生化出水进行泥水分离，保证出水清澈稳定，出水进入综合调节池。

5.5.1.4.调节池2（1座）

型    式：地下式

设计规模：53m3/d

有效容积：18m3

材    质：R.C.+FRP

尺    寸：3×3×2.5(m)

停留时间：8h

附    件：

功能说明：混合并存贮剥膜废水废液，酸性废液等，以调匀水质，防止高峰负荷产生，并利用泵提升至后续处理单元进行处理。

5.5.1.5.酸化池（1座）

型    式：半地下式

设计规模：53m3/d

有效容积：7m3

材    质：R.C.+FRP

尺    寸：2×1×4 (m)（分两格）

停留时间：3h

功能说明：通过加入稀硫酸，使得显影废水中的有机物在pH值成酸性的条件下，析出，沉淀下去的通过管路排入污泥池，浮上来的人工捞出至污泥池，出水进入综合调节池进行处理。

5.5.1.6.综合废水调节池（1座）

型    式：地下式

设计规模：184m3/d

有效容积：18m3

材    质：R.C.+FRP

尺    寸：5×3.5×2.5(m)

停留时间：5h

附    件：1.提升泵KF-208A                        2台(一开一备)

2.转子流量计 UPVC                       1台

3.液位控制仪                            1套

4.曝气系统                              1套

功能说明：混合并存贮水洗废水、有机清洗废水，生活污水预处理后出水，剥膜废水、酸性废液预处理后出水等，以调匀水质，防止高峰负荷产生，并利用泵提升至反应池进行处理。

5.5.1.7.反应池（1座）

型    式：半地下式

设计规模：184m3/d

有效容积：7m3

材    质：R.C.+FRP

尺    寸：2×1×4 (m)（分两格）

停留时间：50min

附    件： 1.PH自动控制仪 PC3050/SET                  1台

2.PFS计量加药泵OD50                        1台

3.NaOH计量加药泵OD50                       1台

4.PAM计量加药泵DD50                        1台

5.加药桶PT-1000L                           2只

6.加药桶PT-1500L                           1只

7.机械搅拌机  BLD-0.75-Ⅱ                  2台

功能说明：通过加入稀硫酸，使得显影废水中的有机物在pH值成酸性的条件下，析出，沉淀下去的通过管路排入污泥池，浮上来的人工捞出至污泥池，出水进入综合调节池进行处理。

5.5.1.8.斜管沉淀池（1座）

设计规模：184m3/d

有效容积：12m3

材    质：R.C.

尺    寸：5×2.5×4(m)  （4格）

停留时间：1.5h

表面负荷：0.64m³/㎡•h

附    件： 1.蜂窝斜管填料Ø60                        13m³

2.出水波纹堰                             1套

功能说明：经反应后产生的污泥沉降处，沉降下来的污泥入污泥浓缩池等待进行污泥处理。

5.5.1.9.中和池（1座）

设计规模：184m3/d

有效容积：9m3

材    质：R.C.

尺    寸：2.5×1×4(m)

停留时间：65min

附    件： 1.PH自动控制仪 PC3050/SET                 1套

2.H2SO4计量加药泵OD50                      1台

3.加药桶PT-1000L                          1只

4.曝气系统                                1套

功能说明：加入硫酸调整废水的PH至中性，以便其符合后续处理要求。

5.5.1.10.中间水池（1座）

设计规模：184m3/d

有效容积：22m3

材    质：R.C.

尺    寸：2.5×2.5×4(m)

停留时间：3h

附    件： 1.提升泵/反洗泵CDL3-4                     2台(一开一备)

2.液位控制仪                              1套

功能说明：作为提升进入过滤器的暂存蓄水池，方便提升泵工作。

5.5.1.11.石英砂过滤器（1座）

设计规模：3m3/HR

材    质：FRP

尺    寸：Φ400×1.8(m)

滤    速：10m/h

附    件：1.水处理专用精致石英砂                 　   1套

2.手动控制阀系统                            1套

功能说明：去除水中的悬浮物等，以确保后系统能正常工作。

5.5.1.12.清水池（1座）

设计规模：184m3/d

有效容积：13m3

材    质：R.C.

尺    寸：2.5×1.5×4(m)

停留时间：1.5h

功能说明：作为排放至检测槽的暂存水池。

5.5.1.13.检测槽（2座，一用）

设计规模：184m3/d

材    质：砖砌结构

尺    寸：2.0×0.5×0.5(m)

附    件：1.瓷砖                                 　   1套

功能说明：环保验收取样口。

5.5.1.14.污泥池

有效容积：12m3

材    质：R.C.+FRP

尺    寸：3×2×2.5(m)

附    件： 1.气动隔膜泵VA40ALSPSPSP                    1台

2.空气压缩机PE301000                        1台

功能说明：处理系统所产生的污泥排入本污泥浓缩池，将含水率为99.4%的污泥降低至含水率为97%的污泥，减少进入脱水机的污泥量，减轻污泥处理负荷。

5.5.1.15.厢式压滤机

容    量：10m2

型    号：XMY10/630-U

处理时间：每天1～2次

功能说明：将含水率为97%的污泥降至含水率为75%的泥饼，以便于污泥外运处置。

5．2．开机前的准备工作：

5.2.1.确认各阀门是否正确开启；

5.2.2.总电源是否已经就绪；

5.2.3.巡检各水泵、搅拌机等机械是否就绪（确认无人正在进行检修）；

5.2.4.确认NaOH储槽、PFS储槽、PAM储槽及阻垢剂药剂量是否足够，如不足，请先行配药；

5.2.5.取少许PAM溶液，查看其粘性及状态，确认其未水解变质；

5.2.6.确认反应槽pH计读数准确（取样比对）；

5.2.7.巡查各减速机油位、罗茨鼓风机油位，如有不足，加至刻度后再行开机；

5. 3.系统启动

5.3.1.将各泵浦切换至“自动”档；

5.3.2.按下“系统启动”按钮，整套系统开始运行；

5.3.3.巡视各泵浦、机械是否正常工作；

5.3.4.观察NaOH、PFS、PAM药剂是否在投加；

5.3.5.观察NaOH溶液是否在pH计的控制下自动启停；

5.3.6.观察絮凝槽絮凝状态，是否形成了较大的矾花，矾花的变化跟原水水质和加药量有直接关系；

5.3.7.观察沉淀槽出水状态，是否澄清，是否出水带泥，如果有，找出原因；

5.3.8.每天记录砂滤罐过滤压力，在压力达到0.1Mpa或运行7天时进行反清洗；

5. 4.系统停机

5.4.1.自动停机：本系统具有自动停机功能，即在调节槽液位到低位时，系统就会自动停机，各相关流程会进行相应动作；

5.4.2.在系统自动停机后，操作人员需进行巡视，查看有无故障现象，如果有，查明原因及时解决；

5.4.3.手动停机：按下控制柜上“系统停机”按钮，整个系统会相应停止，遇到休息日或节假日时，请手动停机，关闭系统电源；

5.4.4.紧急停机：遇到突发事故时，拍下“急停”开关，事故解除后，再恢复；

6．日常操作：

6.1将所有加药桶内的药剂配置或者添加至正常液位。

6.2 将综合废水调节池、中间水池、MBR水池、清水池提成泵处各池相应的阀门打开；将所有加药泵、鼓风机及压滤机各处相应阀门全部打开，开启系统自动；

6.3 沉淀池污泥定期开启气动隔膜泵气阀及进泥阀排泥至污泥浓缩池，污泥浓缩池水位达到后需要提泥时，待上清液排完后，打开气源开关，启动气动隔膜泵，每天开启一至两次，开启后直到气动泵打不动手动停止；

6.4.开启压滤机压紧，打开气动隔膜泵处相应阀门，开启气源，进泥脱水，待气动泵抽泥频率很小时，关闭气动泵及进泥阀门，开始卸泥，卸泥后将每块滤板上的污泥清理干净然后将每块滤板平整放好后待压，每1-2天压泥一次。

7. 药品配置：

7.1.PAC配制方法

7.1.1.在PAC储槽里药品液位接近报警液位或随时，开始配药；配药开始前，请带好橡胶手套；

7.1.2.打开自来水补水阀，并打开罗茨风机和PAC储槽的曝气阀；

7.1.3.在PAC储槽液位高于200mm后，缓慢倒入40kgPAC粉末，不要倒得太快，否则粉末会在药品槽底部粘黏；

7.1.4.在PAC储槽液位上升到一定位置后（确保水不会溢出），关闭自来水阀，曝气却要持续30分钟，在30分钟后，药品就已经充分溶解，可以正常使用了；

7.1.5.期间操作人员请不要离开；

7.1.6.药品溶解过程是放热过程，出现热气属正常现象；

7.2.NaOH配制方法

7.2.1.在NaOH储槽里药品液位接近报警液位或随时，开始配药；配药开始前，请带好橡胶手套，穿好防化服；

7.2.2.打开自来水补水阀，并打开罗茨风机和NaOH储槽的曝气阀；

7.2.3.在NaOH储槽液位达到200mm以上时，迅速倒入预先称好的20kg片碱，倒入后人员请远离，以免刺激性气体伤害鼻粘膜；

7.2.4.在NaOH储槽液位上升到一定位置后，请关闭自来水，搅拌空气阀请再持续20分钟后关闭；

7.2.5.期间操作人员请不要离开；

7.2.6.片碱溶解过程会产生大量的热量，并伴随有刺激性蒸汽，高浓度的NaOH溶液或固体对衣物及人体的皮肤都会造成伤害，操作人员须切实注意自身安全，戴好橡胶手套的同时，穿好防化服，防止片碱对衣物造成和皮肤腐蚀；

7.2.7.如若不小心液体溅落到皮肤上，请迅速使用大量自来水冲洗，然后视伤害程度迅速就医！

7.3.PAM配制方法

7.3.1.在PAM配制槽里药品液位接近报警液位或随时，开始配药；配药开始前，请带好橡胶手套；

7.3.2.打开自来水补水阀，并打开罗茨风机和PAM储槽的曝气阀；

7.3.3.称量1.2kg PAM在放入药品斗中备用，在配制槽中的液位超过500mm后，将PAM粉末尽可能缓慢的撒入水中；注意，PAM属于高分子化合物，溶解过程缓慢，所以控制粉末的撒入速度尽量慢！

7.3.4.在PAM储槽液位上升到一定位置后，及时关闭进水阀，搅拌空气阀请在持续120分钟后关闭；；

7.3.5.期间操作人员请不要离开；

7.3.6.注意：

① PAM粉末易潮解，潮解后会结块而变质，所以请随手扎紧包装袋；

② PAM溶液易水解，这种现象在夏季尤为突出，一般有效周期为7天左右，随着储存的时间变长，其有效成分变少；检验方法是用手指头蘸取少量溶液，感觉其粘性，粘性越大说明其有效成分越多（正常状态蘸取后可以拉丝100mm以上）；

7.4.阻垢剂（阻垢剂的配制方法：将原液稀释10倍使用）

7.5.配药须知

以上药品配比是按照空罐状态下的所计算的量，日常运行时药品储槽内会有一定残留量，请按照比例减少药品投加量；例如，PAM储槽内还剩余400mm高度已配置好药品，而配满（到液位计高液位点）需要到800mm高度，此时若进行配药只需要加入0.9kg*（400/800）=0.45kg FLOCKA粉末；

8．日常巡线：

8.1.各池提升泵：观察其流量是否稳定，每小时巡线一次，如流量有异常，关闭提升泵，将自吸桶自来水阀门打开给自吸桶注水，注满后关闭自来水阀门后方可开启；

8.2.各加药箱液位：观察其液位是否过低，需及时配药，每两个小时观察一次；

8.3.其它各动力设备：每小时巡线一次，发现异常，及时关闭该处电源，根据附件的设备保养，进行问题排解

9. 设备保养

9.1 泵浦

9.1.1.开始运转时注意事项

轴承之供油状况

阀、配管类之校核

泵浦启动前充水

有无异常噪音及震动

9.1.2.操作中应注意事项

有无异常噪音及震动

轴承、马达之温度

9.1.3.月检查事项

润滑油之供给

有无腐蚀、磨损

9.1.4.年检查事项

整体检查

配管等状况、吊挂状况之检查

9.2 加药泵浦

9.2.1. 泵浦运转中经常注意保持清洁，不要碰触到液体。

9.2.2. 定期检查或补充药液时，先清除药液槽。

## 9.3 PH控制器

9.3.1.电极校正（一周校正一次）

①将电极浸入装有标准液PH7.0之容器內，轻摇数秒，待控制器上显示的PH值稳定，依照标准液之温度调整CALL钮至显示正确的PH值。

②将电极移开，并用清水沖洗干净。清洗后将电极浸入装有PH4.0值之标准液，并轻摇

电极数秒，调整SLOPE钮至显示正确的PH值。

③必须时重复①②项之步骤，直至校正值正确为止，调整完后，请勿再动，CALL及SLOPE旋钮直至下次再校正为止。

9.3.2.清洗保养

①电极的清洗过期须依测试水样的污染程度而定，一般而言，最好能够每星期定期保养一次。

②一般性的污染可用0.1mol/L  NaOH或0.1mol/LHCl清洗电极数分钟后，再用清水沖洗干净，电极清洗过程中，请勿摩擦电极感测玻璃头，或采机械式清洗电极，否则会产生静电干扰，影响电极反应。

## 9.4 设备异常维修表（见表）

设备异常维修表

| 序号 | 异常情況 | 可能原因 | 检修方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备不动作 | 1．总电源未开 | 1．将开关开至ON |
|  |  | 2．保险丝烧毁 | 2．查看几安培，再行更换 |
|  |  | 3．断路器未开 | 3．将开关开至ON |
|  |  | 4．开关故障 | 4．更换开关 |
| 二 | 泵浦不动作 | 1．电磁阀开关过载 | 1．複歸，查修马达线圈 |
|  |  | 2．电磁开关欠相 | 2．三用电表测试RST是否正常 |
|  |  | 3．马达承卡死 | 3．上油，拆卸更换 |
|  |  | 4．马达线圈烧毁 | 4．三用电表量测三相电阻 |
|  |  | 5．开关故障 | 5．更换开关 |
|  |  | 6．线路接触不良 | 6．检查、更新 |
|  |  | 7．液位开关故障 | 7．更换液位开关 |
| 三 | NFB跳脱 | 1．马达卡死 | 1．用手转动测试送修 |
|  |  | 2．线路短路 | 2．三用电表测试、排除 |
|  |  | 3．NFB故障 | 3．更新 |
| 四 | 保险丝烧坏 | 1．瞬间启动 | 1．尽量避免 |
|  |  | 2．电磁线圈短路 | 2．更换电磁开关 |
|  |  | 3．指示灯泡短路 | 3．更换指示灯泡 |
|  |  | 4．线路破皮潮湿 | 4．更新线路 |
| 五 | 给水量变小 | 1．泵浦失水 | 1．重新灌水 |
|  |  | 2．底阀有异物 | 2．清除异物 |
|  |  | 3．手动凡而开太小 | 3．将手动凡而开大 |
|  |  | 4．回流凡而开太大 | 4．将回流凡而开小 |
| 六 | 指示灯不亮 | 1．灯泡烧毁 | 1．三用电表测试、更新 |
|  |  | 2电磁开关接点故障 | 2．三用电表测试、更新 |
|  |  | 3．线路接触不良 | 3．三用电表测试、更新 |
| 七 | PH值有问题 | 1．没有校正 | 1．一周校正一次 |
|  |  | 2．PH极棒老化 | 2．无法校正则更换极棒 |
|  |  | 3．极棒受污染 | 3．清洗极棒 |
| 八 | NaOH、H2SO4 加药加不停 | 1．加药量太小 | 1-1．调大加药器 1-2．膜片破损 |
|  |  | 2．废水PH偏离原设计基准 | 2-1．请生产线的同仁注意，不要一次排放高浓度废水 2-2．注意废水处理系统中的药品添加物 |

10. 相关文件：（无）

11.相关表单：

《环保污水处理巡检表》         WZDZ/QR-6.4-055 A.0

《鼓风机保养记录表》           WZDZ/QR-6.4-056 A.0

《压滤机点检记录表》         WZDZ/QR-6.4-057 A.0

12. 附件：

12.1《压滤机操作说明》

12.2《回转式鼓风机操作说明》

压滤机操作说明

一、概述

压滤机是典型的间歇操作的加压过滤设备，适用于各种悬浮液的固液分离。它是由滤板排列组成滤室，在输料泵的作用下，把悬浮液（料液）压入各个滤室，再利用过滤介质（常用滤布，也可用滤纸、滤膜等）把固体和液体分离开来。

二、结构与使用说明

压滤机由四部分组成，即主机架部分、过滤部分、压紧部分和控制系统。

1、主机架部分

机架是设备的寄出，用于支撑过滤结构与连接其他部件。它由止推板、压紧板、压紧架、主梁等部件组成。工作时，压紧架（或油缸）的丝杠（或活塞杆）在压力的作用下，顶紧压紧板与滤板、滤框、滤布，保证料液在滤室内不漏液地进行加压过滤。

- 过滤部分

过滤部分由若干块滤板、滤框组成，且按一定顺序排列在主梁上，滤板与滤框之间夹着滤布。

物料从止推板上的进料孔进入各滤室，固体颗粒因粒径大于过滤介质的空隙而被截流在滤室内，并形成滤饼，液体则通过滤布从液孔排出，出液方式有明流、暗流。每个滤板下方有一个出液孔，并装有水咀，这种从每块滤板水咀排除的方法叫明流；若把各块滤板的滤液的滤液汇合在一起，由一个出液通道排除机外，这种形式城暗流。

压滤机根据是否需要洗涤滤饼又可分为可洗和不可洗两种形式。需进行洗涤滤饼的称为可洗型，反之称为不可洗型。可洗型的滤板有两种形式，一种板上开有洗涤液进孔，称为有孔滤板（也称为洗涤板）；另一种未开洗涤液进孔，称为无孔滤板（也称非洗涤板）。可洗型又有单向洗涤和双向（交叉）洗涤之分。单向洗涤的滤板，有孔滤板和无孔滤板间隔放置；双向洗涤的滤板，都为有孔滤板，但相邻两块滤板的洗涤孔应错开，可洗分为明流可洗和暗流可洗，明流可洗是在止推板与滤板上设有希液孔，穿过滤饼，从无孔滤板排除，双向洗涤时，先从压滤机一侧金洗液进行单向洗涤，然后环另一侧进行洗涤，明流可洗适于无污染、无气味、无毒、不挥发的物料。

暗流可洗，此种形式的进料和洗涤与明流可洗一样，只有出液方式不同，各块滤板的料液经出液通道汇集在一起排出。暗流可洗适应于易挥发、有毒、有害气体的物料使用。

明流不可洗，但需全部用无孔滤板。此种形式只有一个进料通道，物料进入各滤室，液体通过 从各块滤板的出液孔排出。

暗流不可洗，但需全部用无孔滤板。该形式有进料通道和出液通道，各滤板的液体汇集于一个通道排出。

隔膜压榨式压滤机是在普通厢式基础上，用一部分个模板代替普通滤板，间隔放置于普通滤板之间，在过滤、洗涤后，压缩气体充入隔膜板鼓起隔膜（橡胶或聚丙烯），压榨滤饼，使其含液率显著降低，提高分离效果。压榨压力一般高于过滤压力0.1MPa，压榨可反复数次。当滤饼含固率达到要求时，关闭进气阀，并将空气排出。即压榨时放气阀门关闭，过滤时必须开放气阀。隔膜压榨压滤机也分明流、暗流，其洗涤、吹干等结构原理与普通厢式压榨机相同。

在压滤机使用过程中，过滤介质（即滤布等）起着关键的作用，滤布性能及选型正确与否直接影响着过滤效果。目前所使用的滤布中最常用的是合成纤维经纺织而成的滤布，其材质可分为涤纶、维纶、丙纶、棉纶等，还包括棉纺布、无纺布、筛网、滤纸、微孔膜等。由于滤布材质及编织方法不同，其强度、伸长率、通气性、厚度、耐酸碱度物理化学型能也均不同。用户可根据料浆的颗粒度、密度、粘度、酸碱度、化学成分和过滤额定工艺条件来选择，以期达到理想的截留效果和过滤速度。滤布在用过一段时间后，其网眼会被物料的细微颗粒堵塞，从而影响过滤效率，所以滤布应定期进行冲洗，使其再生或更换。

3、压紧部分

液压压紧系统由电动机带动油泵，压力油经控制阀进入油缸，由活塞、活塞杆顶紧或拉开压紧板而实现。控制方式分为手控式、电控式、自动保压式和程控自动拉板式四种。

手控式为压紧板的压紧与拉开，靠手拉手动换向阀4来实现。压紧时，把换向阀推向压紧位置达到额定压力后，用丝杠上的锁紧螺母锁紧，然后将阀推向中间位置，关闭电动机，开始过滤。当过滤、洗涤等程序结束后，启动电机，应先把换向阀推向压紧位置，松开丝杠锁紧螺母后再退，即可打开滤板卸掉滤饼。高压溢流阀3和抵压溢流阀5在出厂前已经调试适当，工作中不允许任意调整，以免损坏零部件。

电控式仅把换向阀4由手动换向阀换为电磁换向阀，工作中只需按动按钮，其他操作程序与手控式相同。

4、控制系统

（1）自动保压式的控制系统。

压紧控制：按“压紧”按钮，高低压油泵15工作，实现压紧，压紧板开始压紧时，当油缸压力升高到2~3MPa时，卸荷溢流阀2开启，低压油泵泄油，高压油泵继续供油。当油压达到额定工作压力时（即电接点压力7上限值），电机1自动停机，换向阀4回位，油缸压力靠液控单向阀5换向阀4保压。此时，可以进行压滤并完成洗涤、压榨、吹干等程序。当油缸压力低于电接点压力表7下限值时，油泵电机1自行启动，换向阀4重新启动，油缸补压。

拉开控制；按“退回”按钮，油泵15启动，换向阀4换向，压力油进入油缸有杆腔，液控单向阀6打开回油通道，拉开压紧板。当压紧板退回碰到油缸限位器时，电机停机，换向阀4复位，由人工逐块拉板并卸除滤饼。为了避免因油压过高二损坏零部件，当进程压力达到额定工作压力时，溢流阀3启动；当回程压力达到3~4MPa时，溢流阀5开启。

停机：按“复位”按钮，动作停止。

三、使用维修、保养及注意事项

操作人员必须熟悉使用说明书的内容，严格按使用说明书的要求调整、使用和维修。

1、使用优质滤布，并养个按要求制作，滤布不应有破损，密封面处不皱折、不重叠。滤布上的进出液孔直径要比板框上的进出液孔个直径小6~10mm。

2、经常检查各零部件安装是否安全，板框排列是否正确，各紧固件是否紧固，液压系统是否漏油，传动和操作是否灵活、可靠。

3、经常检查液压油牌号、质量、油面高度是否符合要求，油液是否纯净。液压系统周围要保持清洁，防水、防尘。

4、附属管路必须齐备，进料液管上必须安装回流阀和压力表。

5、每次开机重新进料液时，应以小于额定过滤压力的50%并保持数分钟，然后增加到额定压力，以避免始滤时滤液浑浊。

6、每次开机后，操作人员要仔细观察机器工作情况，如有异常应以及停机检修。

7、工作时过滤压力、压紧压力、料液温度不许超过规定值，在缺少板框或压紧板最大位移大于活塞行程时，严禁开机工作。

8、溢流阀调整合格后，生产中不许随意乱动。

9、油温以不高于60℃为宜；油箱严禁进水和灰尘；液压站上的滤油器要及时清洗。电器控制部分每月应进行一次绝缘性能试验，损坏的电器元件应及时更换。

10、新机使用一个月，应清洗油箱、油路、油缸等，更换合格新油。以后一般半年更换、清洗一次

11、冬天启动油泵时，要对液压油加温，特油温升到15℃时，才可投入使用。在高寒地区使用，应用低凝点液压油。

12、严禁工作状态下进行调整，在压力表损坏或不安压力表的情况下，不准开机。

13、如更换新油管，在首次启动时，人员不得靠紧高压油管。

14、机械压紧式要十分注意压紧情况，不可长时间超载压紧，以免烧坏电机或损坏零件。

15、使用中，应经常检查清理进、出液通道，保证畅通无阻。

16、卸掉滤饼后，根据需要对滤布和板框进行冲洗，保证密封面无杂物。

17、相对运动的零部件，如丝杠、丝杠锁紧螺母、齿轮、压紧板滚轮、链条、链轮、拉板小车滚轮及“三爪”机构等，均应经常清理污物，每班应加油润滑1~2次。

18、为了提高生产率，悬浮液的浓度应尽可能高。

19、正确选择滤布是可靠运转的保证。

20、每次卸掉滤饼后，应仔细清理残留在压紧面上的滤饼。

21、开始过滤之后，切勿中途停车，以免引起滤板的大量损坏。如中途停车，应在卸除滤饼后，重新开机。

22、隔膜压榨时，压榨前物料必须充满滤室，压榨后必须在排净气体后，方可开板卸除滤板，以免造成隔膜爆裂。工作中应经常检查压缩空气管路，如出现气线脱落或漏气严重，应立即关闭进气阀，打开放气阀。待修复后，方可继续工作。如采取措施不及时，会造成滤板破裂。

23、机器长期停用，应存放在通风干燥的室内，液压系统要充满油液，其他外漏加工面应涂有防锈。贮存应放置在相对湿度小于80%、温度在-15℃~40℃的无腐蚀性介质的有遮蔽场所。

24、滤板滤框在运输和贮存中一般应水平或垂直放置，防止碰伤和机械损伤，并不得有重物压在滤板、滤框上。

25、滤板、滤框在运输和贮存时不得与油类、酸碱或其他板框的物质接触，应原理热源，避免日光暴晒

四、主要故障及排除方式

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 液压系统严重 噪声或压力不稳 | 1、油泵吸空或吸油管路堵塞 | 油箱加油，解决吸油管路漏气，清理吸油管路 |
|  | 2、液压油粘度太低 | 更换液压油 |
|  | 3、油路中有空气 | 排净空气 |
|  | 4、油泵损坏或磨损 | 更换或修理 |
|  | 5、溢流阀工作不稳 | 修理或更换 |
|  | 6、管路振动 | 紧固或加固 |
| 液压系统压力 不足或无压力 | 1、油泵损坏 | 维修或更换 |
|  | 2、压力调整有误 | 重新调整 |
|  | 3、油粘度过低 | 更换合格油 |
|  | 4、油路系统中有部位漏油 | 检查后对症修理 |
| 压紧时油缸压力不足 | 1、高压溢流阀损坏或卡死 | 更换或检修 |
|  | 2、换向阀损坏 | 更换或检修 |
|  | 3、大活塞密封圈损坏 | 更换 |
|  | 4、小活塞杆“0”形密圈损坏 | 更换 |
|  | 5、油泵损坏 | 更换或检修 |
|  | 6、压力调整有误 | 重新调整 |
| 退回时油缸压力不足 | 1、低压溢流阀 | 更换或检修 |
|  | 2、小活塞密封圈损坏 | 更换 |
|  | 3、小活塞杆“0”形密封圈损坏 | 更换 |
| 活塞爬行 | 油路中有空气 | 排净空气 |
| 变速箱噪音严重 | 1、轴承损坏 | 更换 |
|  | 2、齿轮打齿或磨损 | 修理或更换 |
| 板框间漏液严重 | 1、板框变形 | 更换 |
|  | 2、密封面有杂物 | 清理 |
|  | 3、滤布有皱折、重叠等 | 清理合格或更换 |
|  | 4、压紧力不足 | 适当提高压紧力 |
| 板框断裂或变形 | 1、过滤压力太高 | 调低压力 |
|  | 2、料液温度过高 | 适当降低温度 |
|  | 3、压紧力不足 | 压紧力调合格 |
|  | 4、过滤速度过快 | 降低过滤速度 |
|  | 5、进料孔堵塞 | 清理进料孔 |
|  | 6、过滤时中途停车 | 过滤时中途切勿停车 |
| 补压系统频繁工作 | 1、液控单向阀关闭不严 | 更换 |
|  | 2、油缸内泄漏 | 更换油缸密封圈 |
| 液压换向发失灵 | 阀芯被卡或者损坏 | 解体清洗或更换换向阀 |
| 开板小车前后冲击而拉不回来 | 1、油马达油路压力低 | 调整 |
|  | 2、压力继电器压力低 | 调整 |
| 不能按程序工作 | 液压系统，电气系统有元件出故障 | 检查后对症修理或调整 |
| 隔膜损坏 | 1、气压过高 | 降低压榨压力 |
|  | 2、进料不足 | 将物料充满滤室后压榨 |
|  | 3、有异物刺破隔膜 | 去除异物 |
| 主梁弯曲变形 | 寄出不牢或不平 | 整修或重做 |

# 回转式鼓风机

一、概述

回转式鼓风机属于风机的一种，是通过压缩空气来实现曝气，又叫曝气鼓风机。它主要由电机、空气过渡器、鼓风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴六部份组成。鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。回转式风机体积小、风量大、噪声低、耗能省(回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的。运转平稳，安装方便，小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便。抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微。附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳。材质精良，结构巧妙，性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期使用故障少。保养简单，故障少，寿命长，低转速，磨损小，寿命长。

二、结构与使用说明

鼓风机压力范围：0.1-0.5kgf/cm2。

回转式鼓风机结构精巧，主要由下列六部分组成：

电机、空气过渡器、鼓风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。

工作原理：鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

成套设备部件：每套包括风机、电机、空气滤清器、空气室、滴油嘴、安全阀、止回阀、出口压力表、底座兼油箱、减震器、传动装置、地脚螺栓及各部件之间的连接螺栓等和一份润滑油。

三、设备安装、使用维修、保养及注意事项

1、搬运回转式鼓风机时请特别注意安全，要避免回转式鼓风机受到碰伤和冲击，且不能把回转式鼓风机立起来搬运，以防止润滑油从油箱内倒出来。

2、风机房应留有通风口并安装换气扇，通风口要设在上下两处便于空气对流，以防止机房内温度过高影响回转式鼓风机正常运行。

3、机房内壁周围最好装有消音材料以降低噪音。

4、回转式鼓风机应水平安装。

5、配气管径不应小于回转式鼓风机排风口径，并注意管内清洁，送气管应安装在水面以上，以防止管内进水造成起动时压力过大。

6、接管时注意不要把止回阀拧倒（止回阀凸起部分应朝上）。

7、请正确接配电线并注意电机转向与回转式鼓风机旋转方向标记一致。

8、采用两台回转式鼓风机交替运行时，应避免在短时间内频繁交换起动风机，希望一台回转式鼓风机的连续运行时间不低于12小时。

四、设备是运转、主要故障及排除方式

1、检查油箱内的机油是否达到标准（油量应高于出油孔位置）。

2、起动回转式鼓风机前请拿下进气口滤清器，往主机内倒入30ml左右机油，使机油均匀分布于回转式鼓风机内部（用手转几圈）。

3、检查V型皮带的松紧度是否合适，如太松请调整。

4、检查安全阀是否设定在指定的压力位置，如工作压力为0.3kgf/c㎡；安全阀开启压力为0.3kgf/c㎡。在试运行时，可手动调整排气阀升压到开启压力，调整安全阀使之恰好开启（该压力为工作压力的1.1倍）。

5、接通电源起动风机，请注意下列各项：

a、回转式鼓风机的转向是否与转向标记指示方向一致，如不一致要立即停机调整电机接线。

b、观察压力表有无压力指示（污水处理槽内必须装满水后才能运行回转式鼓风机，否则回转式鼓风机排气口无压力，则回转式鼓风机没有润滑）。

C、观察滴油嘴有无机油滴出（10-12滴/分钟），并观察透明回油管内是否有机油流动。

6、检查电机及回转式鼓风机各部运转是否正常，温度是否正常，是否有异常声音。